- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：同德县人民医院感染性疾病科（病区）建设项目

建设单位（盖章）：同德县卫生健康局

编制日期：二〇二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 同德县人民医院感染性疾病科（病区）建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-632522-84-01-334630 |  |  |
| 建设单位联系人 | 闫铖 | 联系方式 | 18809744443 |
| 建设地点 | 青海省海南州同德县尕巴松多镇巴沟路同德县人民医院感染病区区域内 |  |  |
| 地理坐标 | 100°33′37.451″，35°16′24.738″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 108医院；专科疾病防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务 |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 海南藏族自治州发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 南发改投资〔2020〕160号 |
| 总投资（万元） | 1100.00 | 环保投资（万元） | 56.75 |
| 环保投资占比（%） | 5.16 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2353.34 |
| 专项评价设置情况 | 项目为同德县人民医院感染性疾病科（病区）建设项目，位于同德县人民医院现有感染病区区域内（地理位置详见附图1），本次同德县卫生健康局在现有人民医院感染病住院楼的基础上，对其进行改造扩建，将现有感染病住院楼改造为发热门诊及P2实验室，同时新建感染性疾病科（病区）。 项目区域不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地公园、水产种质资源保护区、森林公园、地质公园等特殊的环境保护目标存在。 项目专项评价设置情况具体见下表。 表1 项目专项评价设置对比一览表 建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类） （试行）中要求; 本项目专项评价设置情况. 专项评价的类别; 涉及项目类别. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标 2 的建设项目; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3 的建设项目; 不设置. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不设置. 根据上表对比，项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 未开展 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目在现有同德县人民医院感染病区区域内建设，不新增占地，因此可认为符合区域用地规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目为同德县人民医院感染性疾病科（病区）建设项目，经查项目属于《产业结构调整指导目录（2019本）》中鼓励类“第三十七项卫生健康5：医疗卫生服务设施建设”，同时，项目经海南州发展和改革委员会以“南发改投资〔2020〕160号”批复许可，因此项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、选址合理性分析 项目为改扩建项目，此次在原有人民医院东侧闲置空地区域建设感染性疾病科（病区），此次项目建设仍为原感染病区院内用地，不新征其他占地。同时，根据环境影响分析知，项目在运营期间会产生少量废气、废水以及固废，但在做到本环评提出的相关环保措施及要求后项目产生的废气、废水以及固废均可实现达标排放和妥善处理，对周边环境保护目标造成的影响在可接受范围内。 同时，参照《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）要求：现有传染病医院改建和扩建及传染病区建设时，医疗用建筑物与院外周边建筑应设置大于或等于20m绿化隔离卫生间距。 项目新建感染病区至最近敏感点海南州第五民族高级中学操场边界距离为47m，符合《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）要求，因此项目的选址从环保角度而言，合理可行。 3、“三线一单”环境管控符合性分析 “三线一单”指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 根据环保部《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号），必须落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）的管理要求。具体见下表。 表2 项目“三线一单”符合性分析一览表 序号; 内容; 符合性分析; 结果. 1; 生态保护红线; 项目位于同德县人民医院感染病区区域内，项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，不属于同德县的生态保护红线区域。; 符合. 2; 环境质量底线; 区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区限值要求、地表水环境质量能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类限值要求、区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区要求、区域环境质量较好，区域环境质量能够满足相应的功能区标准要求，具有相应环境容量。 项目为感染性疾病科（病区）建设，运营期不会对区域环境产生污染影响。项目污染则主要为废气、废水污染，本次要求运营期采取相应措施进行处理，经过处理后，项目“三废”及噪声均能有效处理处置，不会明显降低区域环境质量现状，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。; 符合. 3; 资源利用上线; 项目为配套基础设施建设项目，不会对区域电力资源及水资源造成影响。; 符合. 4; 环境准入负面清单; 项目所在区域位于同德县县城区域，为同德县一般管控单元，且项目为配套基础设施建设项目，符合区域空间布局约束管控要求。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设规模 （1）项目建设规模：对同德县人民医院现有感染病区进行改造，建设完成后总建筑面积为2353.34m2。主要为：新建感染性疾病科（病区）1712.84m2，内设床位数24张（含可转换ICU床位2张，预留负压改造条件床位1张）；将现有感染病区住院楼进行改造，改造为发热门诊及P2实验室，改造完成后发热门诊建筑面积250m2，P2实验室建筑面积为390.5m2。 （2）建设内容：项目建设内容详见下表。 表3 项目主要建设内容一览表 类别; 工程名称; 建筑面积; 建设内容; 备注. 主 体 工 程; 感染性疾病科（病区）; 1712.84m2; 新建感染性疾病科楼1栋，1712.84m2，为地上2层框架结构，长60.20米，宽36.40米，层高为3.9米，室内外高差为0.45米，建筑总高度8.40米；内部设有普通病房、负压病房2间（1楼、2楼各1间，每间负压病房配备独立卫生间）、可转换ICU病房（属于负压病房）、医生办公室、值班室、更衣室等。; 新建. 综合楼（分为发热门诊及P2实验室）; 640.50m2; 对现有感染病住院楼进行改造，为室内结构改造，改造为综合楼，内部分区布设：发热门诊及P2实验室。改造后仍为地上1层框架结构，层高3.9米，建筑总高度为4.35米。 其中：发热门诊内部设置有门诊区、医生办公室、挂号收费处、药房、候诊大厅、诊室、检验化验室、留观室、DR室（X片室、CT室）等，建筑面积为250m2。 P2实验室内设置有试剂准备室、样品制备室、产物分析、扩增室、缓冲室等，均为负压实验室设置。; 改造. 公 用 工 程; 排水工程; 雨污分流； 雨水重力自流至南侧巴沟路市政雨水管网，本次新建雨水管网长度140m； 新建室内污水收集排水管网，至室外化粪池消毒处理后进入现有感染区污水收集管网，最终至县医院污水处理站区域进行达标处理。; 新建. 室内消防工程; 新建室内消火栓系统，用水量为10L/s; 新建. 依托工程; 手术室; 项目感染病区不设置手术室，本次依托同德县人民医院现有手术室进行手术。; 依托. 给水工程; 本工程生活水源为原有给水管网（本次接口位于门诊医技综合楼），室外给水管网枝状布置，项目场地内敷设有DN100给水管，供水压力约为0.30MPa，该水源能满足本项目本次设计用水的水量、水压需求，本次依托即可; 依托. 暖通工程; 由现有人民医院电暖气集中供暖，不新建供热中心; 依托. 供电工程; 供电由医院内原有配电室引入，现有配电室内设有1000KVA箱变一台，能满足项目新增容量，故项目不重新配设。 医院现有柴发机房内设有一台350KW的柴油发电机组，工程备用电源由原有柴发机房引入。; 依托. 环 保 工 程; 废水; 化粪池; 新建化粪池1座20m3，同时配套二氧化氯消毒设施进行消毒; 新建. 污水处理站; 本次对现有污水处理设施进行改造，将现有沉淀池改造为二沉池，消毒池直接利用，同时在现有污水处理设施前端增设格栅、调节池、AO2生化反应池及污泥脱水浓缩、消毒系统; 改造. 废气; 实验室含 病原微生物废气; 项目实验室、试剂准备室、产物分析、扩增室均为负压室，均设置有负压集气系统，该部分废气均于集气口区域设置高效过滤器过滤和总排口高效三级过滤器处理后经12m排气筒排放; 新建. 负压病房及预留ICU负压改造病房含菌废气; 项目负压病房、留ICU负压改造病房均设置有负压集气系统，排风口配套有高效过滤器过滤（各排风口）+高效三级过滤器（总排口，与实验室废气合并排放）处理后经12m排气筒排放; 新建. 污水处理站恶臭; 设置20m高排气筒; 新建. 固 废; 垃圾收集桶; 多个; 分别设置有生活和医疗废物收集桶; 新建. 感染区医疗垃圾暂存间（污物暂存间）; 1座; 各层均设置有污物暂存间，共设置3座，长为2.7m，宽为2.6m，占地面积为7.02m2，对感染区医疗废物进行收集消毒处理; 新建. 医院医疗废物暂存间; 1座; 18m2彩钢结构，本次要求对其进一步整改，主要为对危废暂存间四周裙角进行防渗，裙角防渗处理高度不低于20cm; 改造. 污水处理站污泥; 建设污泥消毒池1座，污泥浓缩池1座，污泥脱水间1间; 新建. 备注：可研中批复中，改扩建传染病区面积为1920m2，发热门诊面积为250m2，但项目现阶段初步设计已编制完成，根据实际情况，其将传染性疾病科（病区）面积调整为1712.84m2，发热门诊及P2实验室面积调整为640.5m2，本次按实际建设面积进行调整。 P2实验室即为生物安全二级（BSL-2）实验室，主要适用于操作能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物实验。 项目现有传染病住院楼改造前后功能对比见下表： 表4 项目现有传染病住院楼改造前后功能对比一览表 序号; 改造前功能用房; 改造后功能用房. 1; 家属探视处、医生办公室、医生通道、门斗; 消毒、穿防护服、医生值班室、护士值班室、医生通道. 2; 男女卫生间及淋浴区、医生通道; 空调机房、护士办公室、医生办公室、男女更衣室. 3; 护士站、值班室、治疗室; 脱防护服、男女卫浴及更衣处、医生通道. 4; 医生办公室、药房、发药处; 医生办公室、缓冲、试剂准备. 5; 门厅、挂号缴费; 缓冲、样品制备、产物分析扩增、灭菌间、更衣. 6; 门斗、消毒间、污洗间，病房1间、部分病人通道; DR、控制室、部分医生通道. 7; 病房（2间）、部分病人通道; 部分候诊大厅、检验化验、速检取样、留观. 8; 病房（2间）、部分病人通道; 诊室、留观、缓冲、部分候诊大厅. 9; 病房（2间）、部分病人通道; 诊室、药房、挂号收费、部分候诊大厅. 10; 化验室、入院处理处、隔离观察室、诊室、病人通道; 防寒门斗、卫生间、污物暂存、排烟机房. 2、感染性病科主要开展业务及设备 同德县人民医院感染科主要开展业务为结核病、病毒性肝炎、感染性腹泻、水痘、腮腺炎、手足口病等。 项目建设完成后，在使用原有设备的基础上，需要新增一部分设备，根据建设方提供的资料，涉及的主要设备具体见下表。 表5 项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 成人有创呼吸机（国产）; 3. 2; 多功能病床; 24. 3; 微量注射泵（双道）; 4. 4; 输液泵; 1. 5; 气管插管设备; 1. 6; 心肺复苏机; 1. 7; 除颤仪; 1. 8; 心电图机; 1. 9; 动脉血气分析仪; 1. 10; 儿童呼吸机; 2. 11; 无创呼吸机; 2. 12; 转运呼吸机; 2. 13; 转运监护仪; 2. 14; 纤维支气管镜; 2. 15; 中央监护系统; 1. 16; 红外治疗仪; 2. 17; 排痰仪; 2. 18; 气压泵; 2. 19; 监护仪; 2. 20; 电动吸引器; 2. 21; 空气消毒机; 6. 22; 紫外线车; 4. 23; 血压计; 4. 24; 转运负压舱; 1. 25; 医用吊桥; 2; 负压隔离病房. 26; 高压灭菌器; 2. 27; 全自动荧光PCR分析仪; 1; P2实验室. 28; 全自动核酸提取仪; 1. 29; 尿液分析仪; 1. 30; 电解质分析仪; 1. 31; 高压灭菌设备; 1. 32; 医用洁净工作台双人; 1. 33; 生物安全柜B2双人; 1. 34; 质谱仪; 1. 35; 全自动生化分析仪; 1. 36; CT机; 1; DR室. 37; DR系统; 1. 38; 负压室空调机; 3; 负压病房及预留ICU改造病房. 3、主要原辅材料 项目主要原附材料见下表。 表6 项目主要原辅材料一览表（运营期） 类别; 名称; 年耗量; 来源; 备注. 主要原辅料; 医疗器械; 一次性空针、输液管; 若干; 外购; 聚乙烯. 一次性中单、小单; 若干; 外购; /. 一次性手套; 若干; 外购; /. 一次性口罩; 若干; 外购; /. 药品; 中药; 若干; 外购; /. 西药; 若干; 外购; /. 检测试剂; 乙醇; 若干; 外购; /. 试剂盒; 若干; 外购; /. 氯化钠; 若干; 外购; /. 消毒剂; 戊二醛、无水乙醇、二氯异氰尿酸钠; 若干; 外购; 桶装及瓶装. 污水处理站消毒剂; 二氧化氯发生器; 1台; 外购. 医疗用气; 氧气; 若干; 外购; 瓶装. 水; 3.4万m3/a; 市政供水; 水. 项目涉及的主要消毒剂名称及性质见下表。 表7 项目运营期常用消毒剂情况一览表 消毒剂名称; 理化性质; 作用与用途; 备注. 乙醇（酒精）; 无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。; 本品可渗入细菌体内，在一定浓度下能使蛋白质凝固变性而杀灭细菌。最适宜的杀菌浓度为75%。因不能杀灭芽孢和病毒，故不能直接用于手术器械的消毒。50%稀醇可用于预防褥瘊，25%~30%稀醇可擦浴，用于高热病人，使体温下降; 项目最常规消毒剂. 戊二醛; 带有刺激性气味的无色透明油状液体，熔点-14℃，沸点71~72℃（1.33kPa），相对密度（水=1）1.0600，相对蒸气密度（水=1）3.4，饱和蒸气压（kPa）2.27（20℃），溶于热水、乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚。; 本品为快速、广谱、优良的物品消毒剂，可杀灭细菌繁殖体、病毒及芽孢。腐蚀性小，无刺激，有机物。不影响灭菌效果，不易损坏器械。适用于各种器械消毒，如内窥镜、温度计、橡胶和塑料制品、人造纤维、玻璃、金属锋利器械以及不能用加热法来消毒的各种医陪器械; 用于各种医用器械消毒. 二氯异氰尿酸钠; 白色晶体，有氯气味。熔点230~250℃，溶于水。; 用于漂白、消毒、清洗等; 用于污水处理站消毒. 4、劳动定员及工作制度 项目建成后感染性疾病科（病区）需新增医护人员共计50名。 医院在运行期间实行三班倒制度，每班8h。 同德县人民医院现有职工309人，其中职工166人，卫生专业技术人员143人，项目建设完成后劳动定员共计359人。 5、项目厂区平面布置 同德县人民医院整体分为两个区，分别为非传染病区和传染病区。非传染病区位于巴沟路南侧；传染病区位于巴沟路北侧，本次即为感染病区的改造建设。 改造后感染病区从北到南依次为太平间、感染性疾病科（病区）、发热门诊及P2实验室（综合楼）。 感染性疾病科（病区）： 一层：医生办公室、护士办公室、男女更衣室、排烟机房、侯梯厅2处、护士值班室、男卫生间、女卫生间、医生值班室、医生通道、男女卫浴及更衣室2处、穿防护服、消毒、护士站、卫生间、处置室、患者通道、病房5间、可转换ICU病房1间、电井、风井2间、污物暂存、备餐间、接待室、出入院办理、医患谈话、保洁间、缓冲、防寒门斗、病人电梯、污物梯、医生电梯等。具体一层设置情况详见附图2项目感染性疾病科（病区）一层平面图。 二层：医生办公室、护士办公室、男女更衣室、排烟机房、侯梯厅2处、护士值班室、男卫生间、女卫生间、医生值班室、医生通道、男女卫浴及更衣室2处、穿防护服、消毒、护士站、卫生间、处置室、患者通道、病房5间、可转换ICU病房1间、电井、风井2间、污物暂存、备餐间、接待室、出入院办理、医患谈话、保洁间、病人电梯、污物梯、医生电梯等。具体二层设置情况详见附图3项目感染性疾病科（病区）二层平面图。 具体见附图4项目总平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目运营期工艺流程 项目是感染性疾病科（病区）建设项目，运营期主要从事以传染性疾病为主的感染性疾病诊治及预防咨询工作。科室主要治疗肝脏疾病、结核病、艾滋病、发热待查等感染性疾病。 项目建成后整个医院运营期工艺流程及其产污节点图见下图。 图1 项目运营期工艺流程及其产污节点图 根据运营期工艺流程分析，运营期产生的污染物类型的情况具体见下表。 表8 项目运营期污染物产生源. 类别; 污染源; 主要成分; 备注. 废水; 医护人员生活污水; COD、氨氮. 病区医疗废水及门诊诊疗废水; COD、氨氮、病源微生物; 含生活污水. P2实验室废水; COD、氨氮、病源微生物. 废气; 恶臭气味; 污水处理站; 恶臭; -. 含病原微生物的废气; P2实验室、负压病房及预留ICU改造病房; 含病原微生物的废气; 高效过滤器过滤+总排口高效三级过滤器. 噪声; 交通噪声; 进入项目区车辆产生的噪声。. 设备噪声; 备用发电机、医疗设备在运行过程中产生的噪声。. 固废; 医疗废物; 业务用房内产生的各类医疗垃圾。. 生活垃圾; 病人、陪护人员以及医护人员等产生的垃圾。. 污水处理站污泥; 医疗废水处理站处理废水过程中产生的沉淀污泥。. 化粪池底泥; 化粪池预处理医疗废水及生活污水过程中产生的底泥。. 2、产污环节 2.1 废水 项目属于感染性疾病科（病区）建设项目，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水分为医疗废水、生活污水及P2实验室废水。 根据人民医院提供资料及现有同类医院的实际情况，医院污水均为普通污水，不含第一类废水污染物。现阶段放射科检查设备均采用数字成像，不采用洗像、冲印成像，不产生洗像废水，无放射废水产生排放。实验室不使用铬类化合物以及氰类化合物等检验药剂，无含铬、含氰等重金属废水，因此针对本项目而言，则医院特殊医疗废水产生排放，均为一般医疗废水。 （1）医护人员生活污水：医护生活污水主要来源于医务办公区域，项目建成后，感染病区医务职工总计为50人，三班倒工作制。因此生活用水量以40L/人·d计算，项目生活用水量为2m3/d，排污系数以0.8计，则医护人员生活污水量为1.6m3/d。 （2）医疗废水：项目医疗废水主要为门诊诊疗废水和病区生活污水（考虑项目为感染病区，因此区域病人生活污水均须作为医疗废水处理处置）。 ①门诊诊疗废水：项目扩建完成后，门诊最大接待量为60人·次/d，根据建县人民医院提供数据，每人每次按15L计算（含接诊病人生活用水，伤口洗消及应急处理用水），则门诊诊疗用水量为0.9m3/d，排污系数为0.8，则门诊、急诊楼排水量为0.72m3/d。感染病科室废水排入污水处理站预消毒水池处理。 ②病区生活污水：项目改扩建完成后感染病区总计病床数为24张，依据《青海省用水定额》（DB63/T 1429-2015），县区级及以下医院平均用水量为200L/床·d，则病区用水量为4.8m3/d。陪护人员按每张床位2人算，陪护人数48人，陪护人员用水量取60L/（人·d），则陪护人员用水量为2.88m3/d。病房病人和陪护人员用水量合计为7.68m3/d，排污系数取0.8，则生活污水产生量为6.14m3/d。 （3）P2实验室废水：项目P2实验室主要检验内容为血常规分析、尿液分析、肝功能检测等，均采用成套试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，使用时直接加入检验设备中，不需自制检验试剂。因此该部分废水污水物主要为携带进入的血液、尿液等污染等。根据人民医院实验室统计数据，实验室用水约为门诊用水量的10%，则实验室用水量为0.09m3/d、32.85m3/a。 综上，项目废水主要由医疗废水与生活污水构成，该部分合计废水产生量合计为10.09m3/d，即3682.85m3/a，该部分废水中含有大量的病原体，如病菌、病毒和寄生虫卵等，粪大肠菌群通常作为衡量水质是否受到生活粪便污染的生物学指标，因此该部分废水中的污染因子主要是COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数等。 参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对医院废水的统计数据，医院综合废水各污染物最大产生浓度分别为：COD350mg/L，BOD5150mg/L，SS120mg/L，NH3-N50mg/L，粪大肠菌群3.0╳108个/L。 2.2 废气 （1）恶臭气体： 项目为感染病区建设项目，依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，需采用预消毒+二级生化处理+消毒工艺处理该部分医疗废水。同时鉴于感染病区废水量相对较少，且由于接诊人数变化，易导致水量波动较大，单独增设生化污水处理站无法保证其稳定运行。 因此本次要求感染病区废水与现有人民医院废水进行合并处理，即对现有一级强化处理工艺改造为预处理+二级生化处理工艺+消毒处理，因此改造完成后不可避免的会有恶臭气体产生排放。 项目改造后污水处理站为地埋式一体化设备（改造后全院最大处理水量仅为74.65m3/d，产生量较少），其恶臭主要为地埋式一体化的AO生化反应池、污泥浓缩池及脱水间（污泥浓缩及脱水本次环评要求新增）等，本次恶臭污染物主要来源于污水、污泥中有机物经细菌分解、发酵产生的物质，污水处理恶臭为无组织废气。项目恶臭产生排放情况详见下表。 表9 项目污水处理站恶臭气体核算统计一览表 构筑物; 表面积（m2）; 硫化氢; 氨. 产生系数（μg/m2·s）; 产生量（g/s）; 年产生量（t/a）; 产生系数（mg/m2·s）; 产生量（g/s）; 年产生量（t/a）. 好氧池; 生物接触池（二级）; 24; 0.051; 0.000002; 0.00006; 0.002; 0.000048; 0.002. 厌氧缺氧池; 水解酸化池; 12; 0.341; 0.000004; 0.00012; 0.035; 0.000420; 0.013. 污泥消毒浓缩池及脱水间; 2.5×4; 0.53; 0.000002; 0.00006; 0.011; 0.000044; 0.001. 合计; -; -; 0.000008; 0.00024; -; 0.000512; 0.016. 备注：依据规范，生化反应池水力停留时间以最大5h进行核算，池体深度以3m计，处理水量依据规范考虑20%的余量。 （2）含病原微生物废气： 根据项目建设内容可知，该部分主要为P2实验室含病原微生物废气和负压病房及通道区域病原微生物废气。 ①P2实验室含病原微生物废气：项目针对实验室涉及可能的病毒分离、培养、分子生物学检测、血清学检测等操作均设置为负压实验室，同时针对可能会产生气溶胶污染的实验操作均在负压生物安全柜内进行，以避免含病原微生物废气的外排污染。根据可研，项目针对实验室排气口均设置有高效过滤器对该部分含病原微生物废气进行处理处置。 ②负压病房等含病原微生物废气：项目负压病房等主要用于接受呼吸类传染病病人入住，因此负压病房、预留ICU负压改造病房、与负压病房相连接的缓冲间等均会有含病原微生物废气产生，项目上述病房及区域均设置为负压病房，设有排气口对该部分气体进行收集处理排放。 同时，针对实验室含病原微生物废气和负压病房等含病原微生物废气，项目合并设计总排口一处，位于综合楼顶部，高度约为12m，总排口区域同时配套设置高效三级过滤器对该部分废气进一步处理处置。 2.3噪声 项目运营期产生的噪声主要包括设备噪声、社会噪声以及车辆噪声。其中：①设备噪声主要为鼓风机、提升泵、污泥泵等的机械噪声，其中鼓风机设置于地上设备机房内，提升泵及污泥泵则均安置于构筑物池内，为地下封闭安置，其噪声污染源的室内噪声值在70-95dB（A）之间；②车辆噪声：项目配备的急救车辆和工作人员自驾车辆产生的噪声，噪声级在60～70dB（A）之间；③社会噪声：项目医护人员、病人及陪护人员产生的噪声，噪声值在50～70dB（A）之间。 2.4固体废物 项目营运期产生的固体废物种类为：医疗废物、生活垃圾、废医用包装材料、化粪池底泥、污水处理站栅渣及污泥。具体叙述如下： （1）医疗废物 项目建成运营后，会产生一定量的医疗垃圾，其中医疗垃圾主要有感染性废物（如接触病人体液的纱布、棉球、纸张、手术服等各类受污染的纤维制品）、实验室废试剂盒、病理性废物（如各类简易手术残余物等）、损伤性废物（医用针头、缝合针等）、药物性废物（过期、淘汰、变质或者被污染的废弃药品）。医疗垃圾属于危险废物，废物代码HW01。 根据现有同德县人民医院的统计数据，医疗废物的产生系数约为88.27kg/床·a（0.24kg/床·d），项目感染区病房设置床位数为24张，则医疗废物产生量为2.12t/a。 （2）废水处理站污泥、栅渣和化粪池沉淀污泥 污水处理站污泥：在医院废水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来沉淀在污水处理构筑物池底形成沉淀污泥，根据国家危险废物名录，医院污水处理过程产生的污泥含有病菌等物质也属于危险固废，医院污水处理过程产生污泥中因含有病原菌、病毒、有毒化学物等致害因素，存放处置不当还会造成“二次污染”，而被列入《国家危险废物名录（2021年版）》中，编号为HW49，废物代码为772-006-49。 项目采用地埋式一体化污水处理设施处理全院的医疗废水及生活污水，本次参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010修订）中的污泥厌氧消化的统计数据，约为0.96t污泥/吨削减COD，项目进水COD量约为9.54t/a，排放以标准限值进行计算排放量≤1.63t/a，则削减量约为7.91t/a，则含水率约为80%的污泥量约为39.55t/a，约为0.11t/d。 化粪池底泥：主要来自医护人员、病人及陪护人员的粪便，依据废水水质及化粪池悬浮物沉降效率（约为50%），则核算项目感染区化粪池沉淀污泥量约为17t/a（含水率90%），全年干污泥量约为1.7t/a（干基）。 栅渣：即格栅拦截的物质，主要为截留的纤维等较大悬浮物，项目格栅设计栅隙为10mm，栅渣产生量为0.02m3/10m3废水，栅渣含水率一般为80%左右，容重为960kg/m3，由于现有污水处理站未设置格栅，则本次改造后，全院栅渣产生量合计约为1.49m3/d，即0.44t/d，160.6t/a。 （3）生活垃圾 项目医护人员数量为50人，门诊最大接待人数为60人，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，项目生活垃圾最大日产生量为55kg，年最大产生量20.08t。生活垃圾于垃圾箱内暂存，由当地环卫部门定期收集送至同德县生活垃圾填埋场处理处置。 （4）医用包装材料 医疗包装材料包括废纸箱、外包装袋以及其他未沾染药品的包装材料。通过类比同类项目可知，项目医药包装材料产生量约0.5t/a，该部分垃圾返回供货商回收处理处置。 2.5电离辐射（R1） 项目放射科有辐射影响，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）的规定，本项目所含CT、DR系统均属于Ⅲ类射线装置。同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中，属于第W核与辐射类172、核技术利用建设项目（在已许可场所增加不超出已许可活动种类和不高于已许可范围等级的核素或射线装置除外）使用Ⅲ类射线装置的，做环境影响评价登记表。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有医院概况 同德县人民医院始建于1962年，是一所集医疗、急救、科研、教学和社会化服务为一体的二级甲等综合性公立医院。全院现有职工166人，其中：在编人员（包括同工同酬）66人，自聘人员100人；全院现有副高及以上职称11人、中级职称14人、初级职称71人；现有卫生专业技术人员143人，占总人数的86%。 医院设有急诊科、内儿科、普外科、妇产科、感染科、藏医科、门诊等7个临床科室；设有药剂科、检验科、放射科、B超室、放射科等5个医技科室；设有党务科、院办公室、医务科、护理部、财务科、院感科、药械科、总务科等8个职能科室；设有供应室、高压氧舱、配镜室、胃镜室等4个辅助科室。医院现有编制床位150张，实际开放床位134张，是全省范围内最早实行药品零加成的县级公立医院之一。 2、现有医院建设进展情况 同德县人民医院位于同德县尕巴松多镇巴沟路南侧区域，为新院区，于2010年开始逐步建设，并由老院区向新院区逐步搬迁。 其中门诊综合楼于2013年7月24日填报“建设项目环境影响登记表”，并经同德县环境保护和林业局备案许可，并于2014年6月建成运营。 高压氧舱、急救指挥中心于2013年7月26日填报“建设项目环境影响登记表”，并经并经同德县环境保护和林业局备案许可。 核磁共振室于2016年11月18日填报“建设项目环境影响登记表”，并经并经同德县环境保护和林业局备案许可，并于2017年5月建成运营。 根据现场调查及建设方提供的资料，同德县人民医院现有构筑物及功能布设情况见下表。 表10 原有项目主要构筑物及功能布设情况 类别; 工程名称; 数量; 主要功能布设或规模. 主体 工程; 门诊综合楼; 一栋; 主体3层框架结构，该综合楼为门诊，设有综合内科、检验科、超声科、放射科、中心药房、护理部以及财务室等相关科室及部门. 住院部; 一栋; 四层框架结构，内主要设置有病房、手术室等. 高压氧舱; 一栋; 一层砖混结构建筑物. 行政楼; 一栋; 两层砖混结构建筑物，主要布设有办公室及会议室等，仅满足医院工作人员日常的办公需要. 感染病住院楼; 一栋; 一层框架结构，该感染病楼主要为住院楼，内设有病房、护士站、医生办公室等，内设床位数8张. 太平间; 一栋; 一层框架结构，内设有停尸间、告别室、解剖室、消毒间等. 辅助工程; 锅炉房; 现阶段采用电及空气热能锅炉进行供暖. 公 用 工 程; 给水系统; 市政自来水给水管网供给. 排水工程; 医疗废水经化粪池、污水处理站处理后排至市政污水管网，最终排至同德县污水处理厂处理；雨水收集后排至市政雨水管网. 消防工程; 项目建筑物各楼层设置室内消火栓系统，用水量为15L/s，室外消火栓，用水量为25L/s. 电力工程; 供电由医院配电室内1000KVA箱变引入. 环 保 工 程; 废水; 污水处理站; 现有污水处理站设置有沉淀+消毒工艺，预处理医院产生的医疗废水以及生活污水. 固 废; 医疗废物垃圾收集桶; 多个; 功能用房内设有医疗废物收集桶. 生活垃圾 收集箱; 若干; 医院所有构筑物各层均放置有若干垃圾收集箱. 医疗垃圾 暂存间; 1间，彩钢结构，建筑面积18m2; 现阶段存放医院产生的医疗废物，. 3、现有医院运营流程 根据建设方提供的资料，现有项目运营流程及带污染物产生节点的示意图如下： 挂号 初步诊断 检查及处置处置 取药 出院 现有住院用房住院 检查处置 治疗 检查处置 S、W S、W S S、W S、W S、W S、W 分病症轻重给予治疗 项目治疗范围内的病人 项目不能治疗的病人 转院 处理后排至市政污水管网，最终排至同德县污水处理厂 生活污水 医疗废水（包括生活污水） 现有办公楼 生活垃圾 生活 垃圾 医疗垃圾 分类集中收集后委托海南州医疗废物处置中心处置 生活垃圾收集后运至同德县 垃圾填埋场进行处理。 化粪池 图2 现有项目运营期工艺流程及产污环节示意图 注：图中N表噪声；G表废气；S表固体废弃物；W废水 4、现有项目污染物产排情况 4.1废水产生及排放情况 （1）废水产生收集情况 根据建设单位提供的资料，对医院目前用水量进行核算： ①住院部生活污水：医院现有床位数为150张，依据《青海省用水定额》（DB63/T 1429-2015），县区级及以下医院平均用水量为200L/床·d，则病区用水量为30m3/d。陪护人员按每张床位2人算，陪护人数300人，陪护人员用水量取60L/（人·d），则陪护人员用水量为18m3/d。病房病人和陪护人员用水量合计为48m3/d，排污系数取0.8，则生活污水产生量为38.4m3/d。 ②医护人员生活污水：医护生活污水主要来源于医务办公区域，项目建成后，感染病区医务职工总计为309人，三班倒工作制。因此生活用水量以40L/人·d计算，项目生活用水量为12.36m3/d，排污系数以0.8计，则医护人员生活污水量为9.9m3/d。 ③门诊诊疗废水：根据建设单位提供资料，医院门诊最大接待量为137人·次/d，根据建县人民医院提供数据，每人每次按15L计算（含接诊病人生活用水，伤口洗消及应急处理用水），则门诊诊疗用水量为2.06m3/d，排污系数为0.8，则门诊、急诊楼排水量为1.65m3/d。 ④实验室用水：根据人民医院实验室统计数据，实验室用水约为门诊用水量的10%，则实验室用水量为0.21m3/d、76.65m3/a。 ⑤住院床单被套洗护废水：根据《青海省用水定额》（DB63/T 1429-2015），洗护服务用水以60L/kg干医务计，住院床单被套按4斤每套计，床位数为150张，则每天最大洗护量为300kg，则住院床单被套洗护用水量为18m3/d，排污系数为0.8，则住院床单被套洗护废水量为14.4m3/d。 综上统计可知，全院废水产生量为64.56m3/d，即23564.4m3/a（含生活污水及医疗废水）。 （2）废水排放情况 根据建设方提供的资料和现场调查，目前项目所产生的医疗废水与员工生活污水合并进入化粪池处理后经混凝沉淀+消毒处理后进入市政污水管网，最终排至同德县污水处理厂进行处理。 根据建设单位对现有医院废水的监测数据（青海蓝博检测科技有限公司进于2020年11月16日和2020年9月23日进行的监测数据），现有医院废水水质见下表。 表11 同德县人民医院医疗废水监测结果一览表 检测日期; 检测点位; 检测项目; 计量单位; 检测结果 （最大值）. 2020.9.10和2020.11.1; 医疗废水排放口 E：100°33′34″ N：35°16′17″; PH; 无量纲; 8.12. 色度; 倍; 2. 氨氮; mg/L; 1.08. 悬浮物; mg/L; 14. 化学需氧量; mg/L; 32. 五日生化需氧量（BOD5）; mg/L; 9.5. 石油类; mg/L; 0.06L. 动植物油; mg/L; 0.06L. 挥发酚; mg/L; 0.01L. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.12. 氰化物; mg/L; 4╳10-3L. 六价铬; mg/L; 4╳10-3L. 总余氯; mg/L; 0.02L. 总铬; mg/L; 0.03L. 镉; mg/L; 1╳10-4L. 铅; mg/L; 1╳10-3L. 汞; mg/L; 4╳10-5L. 砷; mg/L; 3╳10-4L. 粪大肠菌群; MPN/L; 9.4╳102. 监测结果中，“方法检出限+L”表示低于分析方法检出限. 根据监测结果可知，项目运营期废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求，即项目医疗废水可实现稳定达标排放。 4.2废气产生及排放情况 现有医院运营期废气仅为少量的污水处理站恶臭。 （1）污水处理站恶臭：项目现有污水处理站仅为化粪池、混凝沉淀池及消毒池，均为地下封闭设置，其恶臭产生量极少。 （2）汽车尾气：进出医院车辆的汽车尾气是项目大气污染源之一，尾气主要含有CO、NOx、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC。 3、噪声 项目噪声主要为排烟机房、电梯机房设备运行产生的机械噪声和来往车辆产生的交通噪声，项目运营期采取隔声、减振等措施，建筑封闭隔声，对周边及项目业务用房影响较小。 4、固体废弃物 （1）医疗废物：根据医院统计的数据可知，项目运营期产生的感染性医疗废物产生量为11.72t/a，损伤性医疗废物产生量为1.08t/a，病理性医疗废物产生量为0.42t/a，药物性医疗废物产生量为0.02t/a，共13.24t/a。现有医院设置有1间面积为18m2的医疗废物暂存间，现有医疗废物暂存间已进行防渗处理，产生的医疗废物统一收集后于危废暂存间暂存，委托海南州医疗废物处置中心进行无害化处理。 医院现有医疗废物暂存间位于附属楼北侧区域，占地面积为18m2，内设有医疗废物周转箱，配套设置有规范的医疗废物标识牌，对收集的医疗垃圾分类暂存，现有医疗废物暂存间已进行防渗处理，根据建设单位提供资料，基础已进行了人工防渗处理，主要为人工防渗涂料及胶垫，渗透系数小于1×10-10cm/s，具有较好的防渗功能，同时医院设置有医疗废物接收转移单，对产生的医疗垃圾进行统计，并委托海南州医疗废物处置中心接收处置。 （2）化粪池底泥 现有项目医疗废水（23564.4m3/a），现有医院内设有1座化粪池，容积为160m3，医疗废水进入化粪池及沉淀+消毒处理后排至市政污水管网内，最终排至同德县污水处理厂进行处理。根据类比相关数据可知项目化粪池沉淀污泥量为3.8t/a（干基）。现有项目化粪池底泥均定期清掏送至同德县污水处理厂进行处理处置。 （3）污水处理站污泥 项目现有污水处理站为沉淀+消毒工艺处理医疗废水，日处理污水量为64.56m3/d，根据建设单位提供资料，项目运营期污水处理站产生的污泥量为33.36t/a，即0.09t/d。 （4）生活垃圾 生活垃圾是医护人员、行政办公人员、病人、陪护人员产生的生活垃圾，根据建设方提供的资料，现有项目生活垃圾产生情况见下表。 表12 现有项目生活垃圾产生量一览表. 名称; 每天每人生活垃圾产生量; 设计使用人数或其它; 产生量（t/a）. 医护及办公人员; 0.5kg/人·d; 309人; 56.39. 病人及陪护人员; 0.5kg/人·d; 450人（包括150张床位病人及其陪护人员）; 82.13. 合计; 138.52. 生活垃圾采用生活垃圾收集桶收集后定期由环卫部门统一清运至同德县生活垃圾填埋场进行填埋处理。 （5）医用包装材料：根据建设单位提供资料，医院一年产生的医用包装材料为1.5t，该部分包装材料经统一收集后返回供货厂家处理处置。 5、现有项目污染物产生及排放情况汇总 根据建设方提供的资料及现场调查，现有项目项目污染物产生及排放情况汇总如下： 表13 现有项目污染物产生及排放情况汇总. 污染类型; 污染物; 产生量; 排放量; 排放方式; 现有环保措施; 备注. 医疗废水; 污水总量; 23564.4; 23564.4; 有组织 排放; 项目医疗废水经医院内化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终排至同德县污水处理厂处理。; m3/a. COD; 8.25; 0.75; t/a. 氨氮; 1.19; 0.03. 废 气; 污水处理站; NH3、H2S; 少量; 少量; 无组织连续排放; 项目污水处理站恶臭、汽车尾气产生量较少. 固体废物; 医疗废物; 13.24; -; 委托海南州医疗废物处置中心处理; t/a. 化粪池底泥; 3.8（干基）; -; 定期委托环卫部门清掏送同德县污水处理厂处理处置; t/a. 污水处理站污泥; 33.36; -; 委托海南州医疗废物处置中心处理; t/a. 生活垃圾; 138.52; -; 生活垃圾由环卫部门清运至同德县垃圾填埋场进行处理。; t/a. 医用包装材料; 1.5; -; 返回供货厂家处理处置; t/a. 6、与本项目有关的现存主要环境问题汇总 （1）医院传染病区和非传染病区均为沉淀+消毒处理，不满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中传染病区消毒处理和进行二级生化处理的技术要求；本次改扩建项目实施后，对现有污水处理站进行改造，使污水处理站出水能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值； （2）现有化粪池沉淀污泥未进行脱水和消毒，直接委托环卫部门进行清掏处理。但鉴于该部分属于危险废物，因此不符合危险废物处理处置要求； （3）现有感染病住院楼针对呼吸道感染疾病等而言未进行废气收集及消毒处理处置，具有医疗风险隐患； （4）现有医疗废物暂存间内部分墙面裙角（仅东西两侧采用人工防渗材料进行防渗处理）未采取有效的防渗措施要求，不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求。 针对项目现存问题，本次提出以下整改措施： （1）本次感染病区新建化粪池1座，同时对现有污水处理站进行改造，将现有沉淀池改造为二沉池，消毒池直接利用，同时在现有污水处理设施前端增设格栅、调节池、AO2生化反应池及污泥脱水浓缩、消毒系统，使污水处理站出水能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值； （2）本次要求新增污泥脱水间，并在现有污泥池区域设置消毒池，化粪池底泥经脱水、消毒处理后，委托青海省危废处置中心进行处理。 （3）本次对现有感染病住院楼进行改造建设，并同时设置负压病房2间，预留ICU改造病房1间（负压），对呼吸道感染疾病产生的废气进行收集后处理处置，消除医疗风险隐患； （4）对现有医疗废物暂存间进行改造，主要为四周裙角采用人工防渗材料进行防渗处理，裙角防渗材料高度不小于20cm，且应与地面人工防渗材料进行密闭结合，严禁有泄露缝隙等存在，确保其满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状及评价 项目区位于海南州同德县县城内，本次引用青海省生态环境监测中心2020年1月~12月同德县环境空气质量监测数据如下： 表14 同德县环境空气质量状况一览表 PM10（µg/m3）; PM2.5（µg/m3）; SO2（µg/m3）; NO2（µg/m3）; CO-95per（mg/m3）; O3 （µg/m3）. 1月; 57; 38; 14; 15; 1.0; 83. 2月; 53; 34; 13; 11; 0.8; 81. 3月; 61; 31; 13; 12; 0.7; 103. 4月; 56; 31; 11; 13; 0.4; 100. 5月; 39; 20; 8; 10; 0.4; 109. 6月; 34; 19; 8; 11; 0.8; 126. 7月; 31; 17; 5; 10; 0.6; 124. 8月; 29; 18; 6; 9; 0.6; 129. 9月; 38; 21; 6; 10; 0.6; 107. 10月; 44; 28; 8; 11; 0.9; 97. 11月; 55; 32; 14; 15; 2.1; 85. 12月; 53; 34; 13; 11; 0.8; 81. 年平均值; 46; 27; 10; 12; 0.8; 102. 标准限值; 70; 35; 60; 40; 4.0; 160. 根据青海省生态环境监测中心2020年1月~12月同德县环境空气质量监测数据可知，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目区域涉及的地表水主要为巴曲河（县污水处理厂纳污水体），根据同德县人民政府官网公布的《同德县巴曲河下游断面2020年4-6月水质评价结果公示》结果可知，巴曲河下游断面2020年4-6月每月监测指标25项（含电导率）。4月水质为Ⅱ类，5月水质为Ш类，6月水质为Ⅱ类，因此，巴曲河各污染物监测指标均可满足《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量状况良好。 3、声环境质量现状 项目所在地为医院区域，区域内无大型工矿企业存在，均为生活源污染，因此可认为区域声环境质量状况良好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于同德县县城区域内，项目评价区域不属于自然保护区，无水源保护区，未发现国家及省级保护的野生动、植物资源，整个区域内生物多样性一般。根据现场调查，项目环境保护目标及其保护级别具体见下表，环境保护目标见附图5。 表15 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位; 规模; 与本工程距离（m）; 保护级别. 大气环境; 日雪社区居民; NE; 492人; 126; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区. 疾控中心; SW; 47人; 104. 同德县宗日寄宿制小学; W; 1588人; 118（距离教学楼、宿舍等区域最近距离为313m）. 第五民族高级中学; N; 411人; 47（距离操场边界为47m，距离教学楼、宿舍等区域最近距离为190m）. 同德县广播电视台; SW; 17人; 262. 同德县就业局; SW; 12人; 331. 同德县公安局; SW; 26人; 43. 同德县人民政府; SW; 38人; 489. 同德县农商银行; S; 9人; 451. 声环境; 第五民族高级中学; N; 411人; 47（距离操场边界为47m，距离教学楼、宿舍等区域最近距离为190m）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求. 地表水; 巴曲河; ES; 小河，7.92m3/s; 1365; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目感染病区建设完成后，拟对现有医院污水处理站进行改造，对现有医院废水及本次感染病区废水进行统一收集处理处置，且考虑项目为感染区病区建设，因此经处理后废水应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值要求，具体见下表。 表16 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1中标准 序号; 控制项目; 标准值. 1; 粪大肠菌群（MPN/L）; 100. 2; pH值; 6～9. 3; COD浓度（mg/l）; 60. 4; BOD（mg/l）; 20. 5; SS（mg/l）; 20. 6; 氨氮（mg/l）; 15. 7; 动植物油（mg/l）; 5. 8; 石油类（mg/l）; 5. 9; 阴离子表面活性剂（mg/l）; 5. 10; 挥发酚（mg/l）; 0.5. 11; 色度（稀释倍数）; 30. 12; 总氰化物（mg/l）; 0.5. 13; 总余氯（mg/l）; 0.5. 14; 肠道致病菌; 不得检出. 15; 肠道病毒; 不得检出. 16; 结核杆菌; 不得检出. 2、废气 （1）施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高浓度≤1.0mg/Nm3。 （2）项目扩建完成后医院污水处理站不可避免会有大量恶臭气体产生排放，本次拟将污水处理站恶臭气体收集后经20m排气筒有组织排放，因此其执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的限值要求，见下表。 表17 恶臭污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒高度（m）; （二级）. NH3; -; 20; 8.7. H2S; -; 20; 0.58. 臭气浓度; 2000; 20; -. 3、噪声 1）项目施工期施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)的限值要求。 2）项目区域内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)的限值要求。 4、其它相关规范及要求 1）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（2003年8月）；《医疗废物管理条例》（2003年6月）等。 2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 3）《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号）。 4）《青海省医疗废物集中处置中心运营方案(试行)》中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 项目医疗废水经污水处理站处理后经市政污水管网最终至同德县污水处理厂进行深度达标处理，故项目污水污染物总量纳入县城污水处理厂总量内（同德县污水处理厂于2019年取得排污许可证，且污水量含县医院废水量，因此可认为其污染物排放总量含人民医院污染物排放总量），无需另行申请确认。 2、废气 本次项目扩建完成后，废气主要为污水处理站恶臭和含病原微生物废气，其污染物均不属于国控总量污染物，因此本次在此核算总量进行确认即可，无需进行总量申请与控制。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期水环境保护措施 （1）施工废水 针对项目运营期产生的施工废水，环评提出如下措施：①养护浇筑面时，做到少量、多次洒水，以减少养护废水的产生量；②在施工场区修建两座临时沉淀池，收集养护废水和车辆轮胎和车身冲洗废水，经沉淀后回用作施工用水或降尘洒水；③修建施工围墙，避免施工场区内不易收集的养护废水到处乱流。④对施工机械进行定期的修检维护，尽量减少施工机械在施工工程中发生燃油的跑、冒、漏、滴现象。 （2）生活污水 施工期共有施工人员20人，在计算生活污水产生量时，用水量按40L/人·d计，污水产生系数为0.8，则施工期施工人员产生的生活污水总量为192m3（施工期300d）。项目施工人员施工期设置临时化粪池，粪便污水排入化粪池预处理后，排入城市污水管网，最终排至同德县污水处理厂进行处理，洗漱水等污染物含量较低的污水收集后洒水抑尘，所以，项目施工期产生的施工废水对地表水环境产生的影响较小。 2、施工期大气环境保护措施 （1）扬尘 项目在施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在对产生扬尘较大施工作业时，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时外运等。在建设场地的四周设置围栏等维护装备，房屋建筑要实行封闭式施工以防止扬尘的扩散。具体减缓环境空气影响措施如下： ①施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期。 ②对项目区的临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。 ③在施工区域明显位置处设置“六牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、环境保护监督牌、文明施工牌和施工现场平面图）。 ④对产生扬尘较大的作业面应边施工边洒水，天气晴朗时每日洒水不得少于3次。施工现场平均气温零摄氏度以上时，出入口和主要道路必须经常进行洒水降尘，施工现场生活区、办公区和应当洒水降尘的施工作业区根据天气情况进行洒水降尘处理。 ⑤施工过程当中产生的建筑垃圾应做到及时清运，未及时清运的应采取防尘网（布）覆盖处理。 ⑥施工现场生活垃圾、建筑垃圾应做到日产日清，现场渣土、易扬尘物料堆放应采取防尘网（布）覆盖处理；对裸露泥土时间较长的，应当采取简易植物绿化覆盖；时间较短的，可以采取防尘网（布）覆盖。 ⑦运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时对地面进行清理。 ⑧大风天气（四级及四级以上，风速为7m/s以上）应停止进行拆除、土方开挖、渣料清运等易产生扬尘的作业。 采用上述措施后，项目施工期扬尘对周边大气环境影响不大。 （2）车辆尾气 施工机械和运输车辆在施工期间产生的废气主要是NOX、CO和THC等，一般情况下，施工期土石方开挖、拉运等阶段使用的施工机械数量较多，产生的机械尾气相对其他工序产生量较大，但因项目周边环境开阔，施工机械尾气在大气中经稀释扩散后对周边环境造成的影响较小。 3、施工声环境保护措施 根据项目工程及周边环境现状，项目场址距离居民住户等声环境保护目标较远，故项目施工期机械噪声对居民住户等造成的影响不大。 但为了进一步降低项目施工机械噪声对区域声环境的贡献影响，环评提出如下措施： ①尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，禁止使用高噪声设备； ②对施工设备定期保养，严守操作规范，以便使施工机械处于良好运作状态，避免产生非正常的运行噪声； ③施工期在施工场区周边搭建施工围墙，围墙高度不低于2.5m，且相对固定的噪声源如空压机安设在远离敏感目标的一侧，且搭建临时操作棚并添加减振垫，在此情况下，隔声量能达到15dB（A）以上； ④合理安排施工时间，施工作业应避开人群休息时间，即昼间12:00-14:30，夜间22:00-次日6:00禁止施工，如必须要连续进行浇灌等大噪声作业，必须向政府或向环保部门等有关主管部门申请同意证明，并公告附近居民； ⑤施工期开挖桩基、敲打墙体等作业时尽量采取人工作业为主，机械作业为辅进行施工，减少机械噪声对周边居民住户的影响。 ⑥提高施工效率，加快施工进度，缩短施工期。 ⑦为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少施工工人接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作，加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 ⑧项目区域距离北侧第五民族高级中学教学楼较远，教学楼地势高出项目区域6m，对第五民族高级中学影响较小，但为了较小影响，本次要求合理优化施工布局，加快施工进度。 4、固体废弃物环境保护措施措施 （1）施工废土石和建筑垃圾 ①项目施工期桩基开挖、场区平整环节产生的施工废土石，产生量极少。可在区域内进行平衡，无需进行弃土堆存。 ②项目施工期间产生的少量施工建筑垃圾量集中收集运至环卫部门指定地点处理处置。 因此该项目运营期固废对周边环境产生的影响不大。 （2）生活垃圾 施工期间施工人员产生的生活垃圾量共为3t（施工期300d），建设方将其集中收集后，由环卫部门定期运往同德县生活垃圾填埋场进行填埋处理，对周边环境造成的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水对环境的影响分析以及环评措施 1.1废水产生情况 据工程分析可知，项目感染病区运营废水主要为医疗废水及生活污水，合计废水量为10.09m3/d，废水主要污染物为氨氮、COD、BOD5、SS、粪大肠菌群等，无其他特殊医疗废水产生排放。 1.2污水处理工艺 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的相关要求，传染病医院污水，一般采用“预消毒+二级处理+消毒工艺”。 同德县人民医院现有污水处理站处理工艺为“各构筑物区域化粪池+集中混凝沉淀池+消毒浓缩池”。鉴于本次感染病区废水量相对较少，生化处理无法实现对该部分废水的稳定达标处理，因此拟将本次传染病区废水与现有人民医院污水进行合并处理（合并后全院污水排放产生量为74.65m3/d），且依照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的4.1.1条：“传染病和结核病医疗机构污水排放一律执行表1的规定。”的规定和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），须对现有污水处理站进行改造，采用推荐的处理工艺为：“预消毒+二级处理+消毒工艺”处理。 针对本项目而言，则主要为：将现有沉淀池改造为二沉池，在二沉池前端增设格栅、调节池、水解酸化池、二级生物接触氧化池。 （1）处理工艺 ①感染区废水预处理 预消毒：项目感染区生活污水与医疗废水合并处理，根据规范须进行预消毒处理后进入化粪池，最终纳入调节池与现有医院废水合并处理处置。 因此，针对本项目感染病区而言，生活污水及医疗合并后应设置预消毒池进行消毒处理后进入化粪池。依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）处理规范要求，且为便于后续生化处理，要求设置臭氧发生器进行消毒，消毒时间不少于30min，即消毒池容积不小于0.5m3，经消毒处理后进入20m3的玻璃钢化粪池对该部分废水进行收集后进入医院污水处理站进行达标处理； ②污水处理站处理流程：主要为格栅、调节池、水解池/初沉池、生化反应池、消毒池。 a.格栅：格栅主要拦截水中的漂浮物，污水进入调节池前先通过格栅进行截留，水从格栅中流过，以防止下水道水处理设备的堵塞，保证下水道水处理设备正常运行。 b.调节池：调节池的作用是调节污水的水量、水质，削减高峰负荷，以利于下一步的处理，提高系统运行的稳定性，同时兼有沉淀和厌氧作用。 c.水解池/初沉池：可以改变原污水的可生化性，从而减少反应时间和处理的能耗。 d.生化接触氧化池：利用活性污泥处理污水。活性污泥指一种由活细菌、原生动物和其它微生物群聚集在一起组成的凝絮团，在污水处理中具有很强的吸附、分解有机物或毒物的能力。 e.二沉池：二沉池是活性污泥系统的重要组成部分，其作用主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。 f.消毒池：消毒剂采用二氧化氯，二氧化氯投放量5mg/L，停留时间1.5h，另外二氧化氯属于强氧化剂，对废水中的有机物具有一定的去除率。 ③污泥收集处理系统 根据《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号）中的相关技术要求，污泥需设置消毒池进行消毒处理。本次要求添加漂白粉消毒，消毒池容积应满足24h污泥的暂存和消毒，本项目日最大污泥量为0.20m3（污水处理站污泥）+0.005m3（单个化粪池底泥，半年清掏一次，各化粪池可分别清理）=0.205m3，因此本次设置消毒池10m3，为地下封闭结构，设置加药装置和搅拌装置，投加漂白粉进行消毒，漂白粉投加量应为污泥量的10%。同时对院内现有化粪池及感染区新建化粪池均设置污泥泵和污泥输送管道，将化粪池底泥均抽至项目污泥消毒池内进行消毒处理。 污泥浓缩池上清液回流至调节池。 污水处理站处理工艺见下图。 图3 项目污水处理站工艺流程图 1.3污水处理工艺达标可行性分析 项目污水处理站工艺属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的推荐工艺，且根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目采用预消毒+水解酸化+二级生化处理+消毒工艺属于可行技术方案，因此可认为项目污水处理工艺属于可行技术，可实现达标排放。 本次污水处理站处理效果类比沈阳市环境保护局和平分局环境监测站于2015年10月8日～9日对中国医科大学附属医院南湖院区扩建污水处理站项目进行的验收监测（沈环和分监技服字（W）【2015】第（064）号，其污水处理站工艺基本与本项目一致，为厌氧+生物接触氧化，本项目与其不同之处为生物接触氧化为二段式工艺）中的验收处理效率，主要为：COD≥85%，BOD5≥91%，氨氮≥75%，SS≥90%，粪大肠菌群数则≤100个/L。本次采用该类比项目污染物去除率低值数据核算本项目出水水质，具体见下表。 表18 项目医疗废水中污染物产生排放情况一览表 项目 因子; 污水排放量（t/a）; 实际进水水质; 污水处理工艺; 污水处理站设计处理能力; 去除率（%）; 出水水质（mg/L）. COD; 浓度（mg/L）; 27247.25; 350; 预消毒+化粪池+格栅+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+消毒池; ≥90t/d（考虑20%的余量）; ≥85; 52.5. 产生/排放量t/a; 9.54; 1.43. BOD5; 浓度（mg/L）; 150; ≥91; 13.5. 产生/排放量t/a; 4.09; 0.37. 氨氮; 浓度（mg/L）; 50; ≥75; 12.5. 产生/排放量t/a; 1.36; 0.34. SS; 浓度（mg/L）; 150; ≥90; 15. 产生/排放量t/a; 4.09; 0.37. 粪大肠菌群数; 浓度（个/L）; 3.0×108; -; ≤100. 产生/排放量t/a; -; -. 由上表中排放浓度知，项目医疗废水经医疗废水处理站处理后，能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中的传染病、结核病医疗机构水污染排放标准的要求。 同时根据现有医院废水的实际监测资料，同德县人民医院废水产生浓度远小于规范推荐浓度，因此采用上述工艺处理条件下，同德县人民医院废水可实现稳定达标排放。 1.4事故状态下应急措施 污水处理站事故主要为生化处理反应系统故障等导致处理系统效率降低或失效，废水污染物超出《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1的传染病、结核病医疗机构水污染排放标准的要求，超标排放。 但根据项目医院废水特征，其不含特殊污染物如重金属、放射性废水等存在，且根据现有的实际监测数据，同德县人民医院废水产生浓度远小于规范推荐浓度，因此其实际超标排放条件下对同德县污水处理厂的影响相对较小，基本不会造成较大的冲击负荷，因此结合项目医院废水特征，其污水处理站事故条件下主要环境影响为病原微生物带来的卫生环境隐患，因此本次重点针对病原微生物的超标排放提出要求，主要为： （1）消毒设施采用一用一备，确保消毒系统正常运行，避免病原微生物等超标排放（以粪大肠菌群数进行表征）； （2）消毒系统电源接入医院备用电源，防止发生紧急停电时，消毒装置无法正常使用； （3）针对事故废水，配备专业人员对污水处理站进行管理运营，同时为避免操作失误导致的处理系统运行事故。操作人员不仅要具备专业素质，而且要有责任心；要加强对操作人员的技术培训和管理，做到持证上岗。 （4）为了防止发生污泥膨胀，首先应加强管理，经常检查废水水质，如生化池中的溶解氧、污泥沉降比、污泥指数等，如果发现不正常情况（如污泥指数突增），就应采取下列措施：一是按照进水浓度、污水的处理效果变更供气量，使营养和供氧维持适当的比例关系；二是严格控制排泥量和排泥时间，排泥量应根据30min沉降比或生化池中的污泥浓度进行控制。 （5）为防止突然停电导致处理系统不能正常运行，污水处理站采用双回路供电系统，均为满负荷，一用一备。 （6）由于外界温度变化对污水处理效果有一定的影响，为保证冬季的处理效率，冬季应对进水泵房、各污水处理单元间的输水管线等采取适当的保温措施。 （7）加强对管道和污水处理设施的日常检查，特别是加强关键设备的运行情况监控和修，避免因机械故障、设备故障导致污水处理装置停运。 同时根据现有项目的实际运营经验，污水处理站运营过程中基本不会出现故障导致污水处理站处理单元完全失效及医疗废水未经处理直排的事故状况。 1.5市政污水处理厂依托可行性 同德县污水处理厂于2017年建设，青海同德县污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为2500立方米/日，改建完成后废水量为74.65m3/d，同德县污水处理厂有能力接纳项目废水。 1.6污染源排放量 项目废水接管同德县污水处理厂集中处理，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水环境影响评价等级为三级B，不需进行地表水环境影响预测。主要对污染源排放量及地表水环境评价自查进行统计分析，污染源排放量地表水环境影响评价自查统计分析情况如下： 表19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、TN、TP、动植物油; 进入同德县污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池+污水处理站; 化粪池+污水处理站; DW001; □否 ☑是; ☑企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水口 □车间或车间处理设施排放口. 2; 医疗废水; 肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌; 进入同德县污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW002; 化粪池+污水处理站; 化粪池+污水处理站. 废水间接排放口基本情况见下表： 表20 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 100°33′34″; 35°16′17″; 27247.25; 进入同德县污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; -; 同德县污水处理厂; COD; 60. SS; 20. 氨氮; 15. TN; 20. TP; 1. 动植物油; 3. 废水污染物排放信息见下表： 表21 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 全厂日排放量（t/d）; 全厂年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 52.5; 0.004; 1.43. SS; 15; 0.001; 0.37. 氨氮; 12.5; 0.0009; 0.34. 全厂排放口合计; COD; 1.43. SS; 0.37. 氨氮; 0.34. 1.7地表水环境影响分析 项目废水为间接排放，医疗废水和生活污水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值要求后，经区域市政污水管网最终至同德县污水处理厂进行深度达标处理，不直排进入区域地表水环境，对区域地表水环境影响不大。 同时，针对项目施工期对现有污水处理站的改造，可能会完全停止现有污水处理站的运营，将导致现有废水直排进入污水管网，会对区域污水处理厂产生较大冲击且可能带来相关致病菌的安全健康影响，鉴于项目施工依托构筑物主要为置换潜污泵及污泥泵，加大其处理能力，并增加一套一体化的A/O设备，因此本次要求施工期其他污水处理设施仍应保持正常运营，待相应设施配套完成后，置换部分依托构筑物后应尽快保证其正常运营，即原管道不应首先拆除，并同时建设另一条管道，须在改造的A/O设备调试完成后方可停用原管道，且施工期间由于消毒间为依托建设，因此消毒间应保证正常运营，且可适当增加消毒液量，提高粪大肠菌群数等可能的致病菌的除菌效率，避免可能的安全健康影响。 采用上述措施后，项目施工期医院医疗废水可有效正常运营和消毒处理，对可能带来的致病菌环境安全健康影响可控。 2、废气对环境的影响分析以及环评措施 2.1污水处理站恶臭污染防治措施及达标可行性 营运期污水处理站环境空气影响主要为污水处理站恶臭，其主要为细格栅及调节池恶臭、生化反应一体化设备恶臭、污泥消毒浓缩及脱水间恶臭。 由于项目为医院废水收集处理，且涉及感染区废水收集处理，因此为避免致病菌转染等要求，根据《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号）的相关技术指南及要求，主要为防病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，将水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来；组织气体进入管道定向流动到能阻截、过滤吸附、辐照或杀死病毒、细菌的设备中，经过有效处理后再排入大气。 本次要求针对地埋式污水处理站如调节水池、好氧池、厌氧池、污泥消毒浓缩池等进行封闭，并设集气系统，将恶臭气体导流，并设置循环式紫外空气消毒装置，经消毒后经20m排气筒排放，即无组织转化为有组织，其排气量则采用最小曝气量（仅好氧池曝气条件下）255m3/h，则根据工程分析可知，污水处理站恶臭污染物产生速率分别为H2S0.00003kg/h，NH30.0006kg/h，其产生量较小，排放速率远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中20m排气筒H2S0.58kg/h，NH38.7kg/h的限值要求，各污染物均可实现达标排放。 2.2含病原微生物废气处理措施及可行性 （1）含病原微生物废气处理措施 项目P2实验室、负压隔离病房及预留ICU改造病房废气为含有病原微生物的废气。根据项目可研设计，实验室设病原微生物均为负压实验室，即可实现对该部分废气的有效收集，同时于排气口末端即配套设置高效过滤器进行过滤后至总排口区域；针对负压病房及缓冲间等，项目同样于排气口末端即配套设置高效过滤器进行过滤后至总排口区域； 项目产生的含病原微生物废气通过负压经排气口末端设置的高效过滤器处理后，最终汇集至总排口，本次总排口末端配套设置有三级高效过滤器，废气经处理后通过12m排气筒排放。 同时鉴于项目北侧47m处即为学校操场，为进一步减小其环境影响，本次要求含病原微生物废气总排口设置于发热门诊及P2实验室综合楼顶部，其距离学校操场最近距离为83m，可进一步避免对学校的污染影响。 （2）含病原微生物废气处理措施可行性 高效过滤器有效过滤效率一般能达到99.99%，因此实验过程中产生的含有病原微生物的废气基本不会外排。同时高效过滤器及三级高效过滤器均为《传染病医院建筑施工及验收规范》（GB50686-2011）要求的处理措施，本次仅要求采用符合国家医疗卫生规范的过滤器，其等级不低于B类，且过滤器前后增加压差装置，及时对过滤器进行清理和消毒处理。 2.3大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求的AERSCREEN模型要求进行等级评定和预测影响分析，估算模式所用参数见下表。 表22 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 6.3208万. 最高环境温度; 31.8. 最低环境温度; -29.2°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 污染源参数详见下表。 表23 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s). NH3; 100.56045; 35.271309; 3189.00; 20; 0.5; 2.4; 7.1; 0.0006. H2S; 100.56045; 35.271309; 3189.00; 20; 0.5; 2.4; 7.1; 0.00003. 本次针对上述污染源采用Aerscreen估算模式进行估算，估算结果见下表。 表24 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 污水处理站排气筒; NH3; 200; 0.0701; 0.0351; -. H2S; 10; 0.0035; 0.0351; -. 根据上述估算结果可知，项目恶臭污染物最大落地浓度占标率为0.0351%，其最大落地浓度为0.0701mg/m3。根据《大气环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ-2018），项目大气环境影响为三级评价，对周围大气环境影响不大，无需进一步预测与评价。 综上所述，项目运营期废气对周边大气环境影响不大。 3、营运期声环境影响分析以及环保措施 项目噪声主要为潜污泵、风机、污泥泵等设备噪声，与同类项目类比，其噪声污染源的室内噪声值在70-90dB（A）之间。 项目潜污泵、污泥泵等均于地下封闭设置，因此其实际运行阶段对周边声环境影响不大。因此针对本项目而言，主要为项目风机及电机等，其均于新建的设备机房内安置，机房设置为砖混结构。但考虑项目位于医院内部，周边声环境相对较为敏感。 因此本次要求：设备间内噪声源主要为风机、电机等均应加装隔声罩，同时采取其他相关措施，主要为风机等设置软管连接、减振垫等措施，同时设备间应避免设置窗户，无法避免的应采取隔声门窗，其砖混结构调整为中空结构，即本次要求调整为60厚砖墙+60中空+60厚砖墙结构，根据《环境噪声控制工程》（洪宗辉），该墙体隔声量可达38dB(A)以上，且本次同时针对风机采取相应的隔声减振措施，其有效降噪量本次以40dB(A)计，则其室外噪声源量仅为35～50 dB(A)之间，可有效达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值要求，对紧邻的医院用房声环境影响不大。 综上所述，项目运营期间对周边声环境影响不大。 4、固体废物对环境的影响分析以及环评措施 项目运营期产生的固体废弃物主要是医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥等，来源和产生量见下表。 表25 项目固体废弃物主要成分一览表. 序号; 名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 成分. 1; 医疗 废物; 涉及的各功能用房; 危险 固废; 2.12; 包括感染性废物（如棉球、棉签、纱布及其他各种敷料清等）、损伤性废物（如医用针头等）、药物性废物（如废弃的一般性药品等）。. 2; 生活 垃圾; 病人、医护人员及陪护人员; 一般 固废; 20.08; 水果废物、废塑料袋等。. 3; 污水处理站污泥; 污水处理站; 危险 固废; 0.6(干基); 携带大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等块状污染物. 4; 化粪池底泥; 化粪池; 危险 固废; 39.55t/a; 含有大量粪便、纸屑、病原虫、悬浮物等. 5; 医用包 装材料; 废纸箱、外包装袋; 一般 固废; 0.5; 废纸箱、外包装袋以及其他未沾染药品的包装材料. 6; 栅渣; 格栅; 一般固废; 160.6; 栅渣. （1）生活垃圾 医院各病房内设置生活垃圾桶，收集各病房内的生活垃圾，由专人每天进行集中收集，收集后定期由环卫部门统一清运至同德县垃圾填埋场进行填埋处理，因此项目运营期生活垃圾对环境影响不大。 （2）医疗废物 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，医疗废物属于危险废物，编号为HW01，废物代码为841-001-01，按照国家相关规定，医院的医疗废物处置方式是应与具有处理医疗废物资质的单位签订医疗危险废物处置合同，由医院出资委托有医疗废物处置资质的单位进行无害化处置。医院污水处理站沉淀污泥中因含有病原菌、病毒、有毒化学物等致害因素，存放处置不当还会造成“二次污染”，而被列入《国家危险废物名录（2021年版）》中，编号为HW49，废物代码为772-006-49。因此，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中对医院污水处理设备污泥处置的要求，项目经浓缩后的污泥先消毒处理，然后由医院出资委托有医疗废物处置资质的单位进行无害化处置。 ①项目医疗废物处理方案 项目在各功能用房内设置黄色专用医疗垃圾收集桶，医疗垃圾就地灭菌后收集，集中存放于现有医疗废物贮存间，委托海南州医疗废物处置中心定期外运处置；污水处理站沉淀污泥和化粪池沉淀污泥经脱水消毒处理后，委托有处理资质的海南州医疗废物处置中心外运处置。 本次新建污物暂存间3间，分别位于感染性疾病科1楼、2楼和发热门诊，面积为7.02m2，用于储存运营期产生的医疗垃圾。 针对该医疗污物暂存间此次环评提出的相关要求，具体要求如下： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的规定，产生危险废物的企业应建造专用的危险废物临时贮存设施，以在外运安全处置前得到妥善贮存，危险废物贮存设施的环保要求归纳如下： a.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； c.设施内要有安全照明设施和观察窗口； d.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； e.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； f.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； g.设立危险标志； h.危废分类收集到指定位置，禁止乱存乱放； i.危废储存场所要做到“三防”（防渗漏、防雨淋、防流失），防止二次污染（危险废物暂存场基础必须防渗，防渗屋为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mmm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； j.必须建立危险废物储存台帐，如实记录危险废物储存及处理情况。 （3）项目污水处理站沉淀污泥、栅渣及化粪池底泥处理措施 根据《国家危险废物名录》（2021年版）及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中，项目废水为医院废水处理处置，污水处理站沉淀污泥（主要为沉淀池沉淀、栅渣和化粪池底泥）由于含油大量病原菌，仍属于危险废物，均须进行消毒处理后方进一步处理处置。根据工程分析可知，项目污水处理站沉淀污泥和化粪池沉淀污泥量共为4.4t/a（干基）。 根据《医院污水处理工程技术方案》（HJ2029-2013）中要求，污泥应进行消毒处理处置。因此，本次要求建设污泥消毒池，根据《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号）中的相关技术要求，本次要求添加漂白粉消毒，消毒池容积应满足24h污泥的暂存和消毒，本项目日最大污泥量为0.20m3（污水处理站污泥），因此本次设置消毒池10m3，为地下封闭结构，设置加药装置和搅拌装置，投加漂白粉进行消毒，漂白粉投加量应为污泥量的10%。同时于院内现有化粪池内设污泥泵和污泥输送管道，将化粪池底泥均抽至项目污泥消毒池内进行消毒处理。污泥浓缩池顶部增设10m2的脱水机房，内部增设离心脱水机，用于污泥的定期脱水。 说明：本次为避免污泥脱水后堆放的恶臭影响，且考虑污泥浓缩池为地下封闭结构，因此本次要求该部分污泥每月定期抽运至污泥浓缩池内进行浓缩消毒处理后进行脱水机脱水处理后，直接进行脱水后至专用运输车辆后外运处理处置。脱水间应进行封闭设置。 项目格栅渣产生量较少，产生量仅为1.49m3/d，本次要求其可直接于格栅上方区域设置紫外线消毒装置，格栅渣可经链条出露水面进行自然渗滤消毒后采用容器封存于危废暂存间堆放，定期委托青海省危废处置中心进行处置。 项目经消毒后的污泥应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准限值要求，主要为粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率>95%。 （4）其他环保要求 危险废物收集过程的环保措施： ①根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》，以及结合项目运营期产生的医疗废物种类，项目收集医疗废物的基本方法如下表。 表26 医疗废物收集要求. 分类; 产生源; 收集要求. 损伤性废弃物; 病房、配药间等; 专用坚固容器红色标签注明感染性. 病原性废弃物; 病房、配药间等; 专用容器红色标签注明感染性. 感染性废弃物; 病房、配药间等; 专用容器红色标签注明感染性. 药物性废弃物; 病房、配药间等; 专用容器红色标签注明感染性. 可燃性一般废弃物; 病房、办公室; 普通容器. 不可燃一般废弃物; 病房、办公室; 普通容器. 化学试剂; 化验室; 利用专用容器盛装，并贴有红色标签. ②污水处理站污泥消毒处理可采用向污泥中加入石灰、漂白粉等进行搅拌、充分混匀，保持一定的接触时间后完成消毒，然后进行脱水处理，最终作为危险医疗固体废物全部送往青海省危废处置中心处置。 ③禁止医疗垃圾和生活垃圾混合收集。总之，在采取以上环保措施的基础上，项目医疗废物和污水处理站污泥在收集的过程中对环境的影响及院内人员安全的影响较小。 危险废物交接及运输过程的环保措施： ①项目医疗废物周转箱、转运车辆等设备每使用周转一次后均需按照有关规程到专用的场所进行严格的消毒清洗后才能再次使用，转运车需要维护和检修前，必须经过严格的消毒、清洗等工序，转运车停用时必须将车厢内外进行彻底的消毒、清洗、晾干，并且锁好车门及车窗停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀性气体侵害的专用停车场所，停车期间不得用于其他目的的运输；②医疗废物的运输车辆应满足《医疗废物集中处置技术规范》中要求，即车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。③项目转移医疗废物前须按照国家有关规定报批医疗废物转移计划，经批准后向当地环保部门申请领取医疗废物转运联单，每月一张联单；④项目医疗废物在运输过程中应严格遵照《医疗废物集中处置技术规范》中的规定，若在运输的过程中发生医疗废物外漏，应做好应急措施并上报同德县环保局、卫生局等相关部门。⑤污水处理站沉淀污泥和化粪池沉淀污泥每季度年清除一次，防治污泥长期积累产生的恶臭对环境产生影响。 （5）固体废物属性判定 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见下表。 表27 副产物属性判定 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 是否固废; 判定依据. 是; 否. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 水果废物、废塑料袋等。; 20.08; √; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 医疗废物; 涉及的各功能用房; 固态; 包括感染性废物（如棉球、棉签、纱布及其他各种敷料清等）、损伤性废物（如医用针头等）、药物性废物（如废弃的一般性药品等）。; 2.12; √. 3; 污水处理站污泥; 污水处理站; 固态; 携带大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等块状污染物; 0.6（干基）; √. 4; 化粪池底泥; 化粪池; 固体; 含有大量粪便、纸屑、病原虫、悬浮物等; 39.55; √. 5; 医用包 装材料; 废纸箱、外包装袋; 固态; 废纸箱、外包装袋以及其他未沾染药品的包装材料; 0.5; √. 6; 栅渣; 格栅; 固体; 格栅拦截的污水中较大的废渣; 160.6; √. 危险废物属性判定：根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。 项目固体废物的产生及处理处置情况见下表。 表28 项目固废产生及处置情况 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量合计（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 水果废物、废塑料袋等。; 《国家危险废物名录》（2021年版）; -; -; 99; 20.08. 2; 医用包装材料; 废纸箱、外包装袋; 固态; 废纸箱、外包装袋以及其他未沾染药品的包装材料; -; -; 99; 0.5. 3; 医疗废物; 危险废物; 涉及的各功能用房; 固态; 包括感染性废物（如棉球、棉签、纱布及其他各种敷料清等）、损伤性废物（如医用针头等）、药物性废物（如废弃的一般性药品等）。; In; HW01; 841-001-01; 2.12. 4; 废药物、药品; 药房; -; 失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品; T; HW03; 900-002-03; -. 5; 污水处理站污泥; 污水处理站; 固态; 携带大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等块状污染物; T/In; HW49; 772-006-49; 0.6. 6; 化粪池底泥; 化粪池; 含有大量粪便、纸屑、病原虫、悬浮物等; T/In; HW49; 772-006-49; 39.55. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，分析拟建项目危险废物的产生、贮存、处置情况见下表。 表29 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量合计（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01 医疗废物; 841-001-01; 2.12; 涉及的各功能用房; 固态; 包括感染性废物（如棉球、棉签、纱布及其他各种敷料清等）、损伤性废物（如医用针头等）、药物性废物（如废弃的一般性药品等）。; 日; In; 有资质单位处置. 2; 废药物、药品; HW03 废药物、药品; 900-002-03; -; 药房; 固态; 失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品; 日; T. 3; 污水处理站污泥; HW49 其他废物; 772-006-49; 0.6; 污水处理站; 固态; 携带大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等块状污染物; 日; T/In. 4; 化粪池底泥; HW49 其他废物; 772-006-49; 39.55; 化粪池; 固态; 含有大量粪便、纸屑、病原虫、悬浮物等; 日; T/In. 项目固废按委外回收及委外处理进行分类管理。委外回收部分应集中于固废物堆放场，委托合法厂商回收利用；委外处理部分堆放于危险废物堆放场，委托有资质单位处理，固废堆放场管理人员应不定期追踪委外处理单位处理程序，以期使处理流程符合环保要求。 5、电磁辐射影响分析 项目放射性诊疗设备CT、DR系统均属于X射线机。 （1）工作原理 X射线装置运行过程中产生X射线的部位主要是由X射线管和高压电源组成。X射线管由安装在真空中的阴极和阳极组成，阴极是钨（钼）制灯丝，装在聚焦杯中，当灯丝通过带加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使用电子聚焦成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体（一般采用高原子序数的难熔金属制成）射击。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，高速电子与阳极靶碰撞，发生韧致辐射，产生X射线。 图4 X射线管结构图 （2）X射线装置主要污染物和污染途径 ①正常工况 由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和小时的。由于本项目使用的X射线装置在非诊疗状态下均不会产生射线，只有在开机并处于出现状态时才会发出X射线。因此，在开机期间产生的X射线，为本项目对周围环境产生辐射影响的主要因子。该项目使用的X射线装置无需洗片，在运行时无其他废气、废水和固废产生。由于X射线装置和机房内通风设施工作室的噪声都很小。 ②事故工况 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）第四十条之规定，该项目配置的X射线机可能引起的辐射事故可认定为一般辐射事故。其可能出现的情况如下： A、工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离X机房，X射线装置运行可能产生误照射。 B、X射线装置维修时，维修人员误操作，造成的辐射照射。 C、人为故意引起的辐射照射。 D、X射线装置运行时工作人员未关闭防护门可能产生的误照射。 E、屏蔽设施损坏引起的辐射照射。 因此，感染病科必须加强管理，操作人员必须严格按照操作程序进行操作，防止事故照射的发生，避免工作人员和公众接受不必要的辐射照射。 （3）X射线装置采取的污染防治措施 1）X射线装置机房的辐射防护能力满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中的防护要求。 2）受检者候诊进入机房的防护门的上方设置有工作警示信号灯，并注明X射线开机时严禁人员入内，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。机房外有规范的电离辐射警示标志，并加中文说明，机房候诊门外一米处地面须张贴黄色警戒线。 3）防护门与隔壁的重叠搭接宽度不小于防护门屏蔽体与墙面屏蔽体之间间隙宽度的10倍。 4）机房内布局合理，避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 5）放射机房配备适量的符合防护要求的辅助防护用品如铅围裙、铅帽、铅围脖，并定期对防护用品进行检查。 6）辐射工作人员佩戴个人剂量计。 6、环境风险影响 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），通过分析本工程中主要物料的危险性和毒性，并识别主要危险单元，分析风险事故原因及环境影响，从而提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。 本次环境风险评价主要通过国内外实验室生物安全事故和化学品污染的类比调查，分析本项目运行过程中可能发生的病原微生物外逸风险事故，并评估其可能对人身安全与环境造成的影响和损害，提出相应的防范措施和风险应急预案，加强实验室的日常管理，以降低环境风险事故发生的危害。 6.1风险识别 项目环境风险源主要为BSL-2实验室，实验室物质危险性识别主要包括主要原辅料、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，实验室病原微生物等危险化学品在生产使用和储存过程中可能对周围环境造成的环境风险。 表30 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 方位; 规模; 与本工程距离（m）. 大气环境; 日雪社区居民; NE; 492人; 126. 疾控中心; SW; 47人; 104. 同德县宗日寄宿制小学; W; 1588人; 118（距离教学楼、宿舍等区域最近距离为313m）. 第五民族高级中学; N; 411人; 47. 同德县广播电视台; SW; 17人; 262. 同德县就业局; SW; 12人; 331. 同德县公安局; SW; 26人; 43. 同德县人民政府; SW; 38人; 489. 同德县农商银行; S; 9人; 451. 厂址周边500m范围内人口数小计; 2640. 厂址周边5km范围内人口数小计; 63208. 大气环境敏感程度E值; E1. 地表水; 受纳水体名称; 排放点水域环境功能; 24h内流经范围/km; 地表水功能敏感性. 巴曲河; Ⅲ类水体使用功能; -; F2. 受纳水体名称; 环境敏感特征; 水质目标; 与排点距离/m. 巴曲河; S3; Ⅲ; 1365. 地表水敏感程度E值; E2. 6.2环境风险分析 项目危险物质主要为检测的病毒、细菌病原微生物，在一般情况下，病原微生物在液体中可以独立存在，但在空气中不能独立存在，必须依附空气中的尘粒或微粒形成气溶胶，气溶胶的直径一般为0.5m以上。因此要封闭实验室内病原微生物污染环境的主要载体，包括：水、空气中的气溶胶、固体物质。 新冠病毒致病性、传播途径等特性如下表。 表31 化学物质危险性识别一览表 序号; 名称; 类别; 特性. 1; 新冠病毒; 病毒; 2019新型冠状病毒（2019-nCoV），冠状病毒是一个大型病毒家族，已知可引起感冒以及中东呼吸综合征（MERS）和严重急性呼吸综合征（SARS）等较严重疾病。新型冠状病毒是以前从未在人体中发现的冠状病毒新毒株。感染病毒的人会出现程度不同的症状，有的只是发烧或轻微咳嗽，有的会发展为肺炎，有的则更为严重甚至死亡。 该病毒致死率约为2%到4%，但这是一个非常早期的百分比，随着更多信息的获得可能会改变。同时，这并不意味着它不严重，只是说病毒感染者不一定人人都会面临最严重的后果。 新型冠状病毒主要的传播途径还是呼吸道飞沫传播和接触传播，气溶胶和粪—口等传播途径尚待进一步明确。通过流行病学调查显示，病例多可以追踪到与确诊的病例有过近距离密切接触的情况。 直接传播：是指患者喷嚏、咳嗽、说话的飞沫，呼出的气体近距离直接吸入导致的感染； 气溶胶传播：是指飞沫混合在空气中，形成气溶胶，吸入后导致感染； 接触传播：是指飞沫沉积在物品表面，接触污染手后，再接触口腔、鼻腔、眼睛等黏膜，导致感染。. 6.3行业事故调查与统计 项目建设中对危险物质、实验样本等的存储、使用和管理都作了相当严格的规定和防范，但是仍然可能出现无法预料的风险事故的发生。类比调查国内外生物安全实验室运行情况，曾经发生了几起实验室病原微生物污染事件，造成了严重的人员伤亡和财产损失。 （1）实验室炭疽病菌泄漏事故 1979年前苏联明斯克市一所军事微生物研究实验室曾经发生意外泄漏炭疽杆菌的事故，炭疽杆菌以气溶胶形式释放，通过空气进行传播，后来受影响地区出现了至少96例通过呼吸感染炭疽杆菌的病例，其中69名感染者因此丧生，泄漏事故给当地环境及人群造成了严重的危害。 （2）SARS病毒泄漏事故案例一：新加坡实验室SARS感染事件 2003年9月新加坡国立大学研究生在环境卫生研究院实验室中感染SARS病毒。根据11名专家组成的国际调查小组的调查研究，认为如下三个原因导致了感染事件的发生： ①生物安全三级实验室自身存在问题，许多地方没有符合生物安全三级实验室的安全标准，其病毒样本储存系统、消毒措施、进出实验室的安全系统等都有待改善； ②研究院同一时间处理多种不同的活性病毒，增加了生物安全方面的复杂程度，因处理程序不当，冠状病毒与西尼罗病毒交叉感染； ③不同研究机构的科研人员共用该研究院的设备，而每个科研人员的安全意识都不同。 案例二：中国台湾地区的实验室感染事件 2003年12月一名台湾的SARS研究人员在实验室感染SARS病毒。该研究人员工作的台湾“国防预防医学研究所”属台湾军方研究单位，以两层阻绝设施与外界隔离。实验室等级列为生物安全四级，是台湾唯一的“四级生物安全实验室”。导致感染的直接原因是由于研究人员在实验室内未能遵守规章，因操作疏忽而感染SARS。此外，根据世界卫生组织的调查，台湾SARS实验室的一个主要问题是人手不足，科研人员常常单独工作，提高了发生意外和错误被忽视的风险。 （3）事故类比调查分析 生物安全实验室，也称生物安全防护实验室。主要是通过实验室的硬件设施和管理措施，能够使实验操作人员避免被实验因子感染造成危害，达到生物安全要求的生物实验室。 生物安全二级（BSL-2）实验室主要适用于操作能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物。加强型BSL-2实验室是指在普通型生物安全二级实验室的基础上，通过机械通风系统等措施加强实验室生物安全防护要求的实验室。BSL-2实验室的生物安全风险随着实验室使用频率的提升也在不断増加。 根据有关统计资料表明，P2实验室事故感染是由气溶胶扩散引起的，气溶胶具有易生性和易散性，而且不易被人察觉，因此在P2实验室内必须釆取严格的隔离预防措施。根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》（GB19489 2004，2008）及《生物安全实验室建设技术规范》（GB50346 2004，2011），对BSL-2病原微生物安全实验室建设与运行风作如下险评估，并提出应对对策。 6.4风险因素识别 5.4.1化学物质风险因素识别 风险辨识结果见下表。 表32 风险辨识情况一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; BSL-2实验室; 病毒和细菌病原微生物; 病毒和细菌病原微生物; 泄露; 大气; 周边居民. 5.4.2病原微生物风险因素识别 项目不同于一般建设项目，一旦检测检验对象泄漏到实验室外部环境，在环境及人群中传播将会造成难以挽回的事故风险。 （1）实验室中病源微生物的传播途径多种多样，可能导致实验人员被感染。如：皮肤破损，使带有病源菌的实验样本长期接触伤口、溃疡面等，造成人体感染；针头、小刀片等穿刺造成人员皮肤的意外损伤，使带有病毒或细菌的全血、血清或者血浆等液体样本进入人体皮下或循环系统，造成感染；实验过程中由于试管未封闭或者离心管破碎等意外情况造成液体飞溅，使带有病毒或细菌的液样通过人员口腔、鼻腔粘膜 和眼结膜接触造成感染；实验人员经呼吸系统吸入含有病原体的气溶胶引起感染。 （2）动物实验活动中存在着诸多潜在的危险因素，且涉及多种病原微生物。实验动物可能通过粪便、尿液、唾液等方式来对动物源性感染微生物进行散播。病原微生物可能因种类不同、传播途径不同及潜伏期长短对易感宿主引起致病性导致感染。 （3）实验室人员操作不规范或者废弃物处理不当导致病源微生物传播，感染人群或污染环境。 项目存在的风险因素包括人为因素、动物实验因素及环境因素。环境风险的发生一般是多种风险因素相互关联、共同作用的结果。本项目的环境风险因素主要包括以下几方面内容： ①项目内涉及的生物危险物质主要包括各种细菌。由于实验室卫生防范措施的不完善，导致动物、人之间以及人与人之间的相互感染，引起突然性传染病的传播。 ②项目污水处理设施事故状态下的排污。污水处理过程中操作不当或处理设施故障，使废水超标排放，对污水处理厂产生影响。 ③实验室固废在收集、贮存、运送过程中存在的风险，即实验室固废的收集、预处理、运输及终处理过程，接触人员的病毒感染事件，以及此过程对环境产生的危害。 ④实验室环境污染未能及时彻底的消毒，引起人员感染和环境危害。 ⑤实验室使用的化学品，主要是消毒剂及检验、实验室用的化学试剂、污水处理站所使用的原料的泄漏引起的环境风险事故。 （4）需要有针对性制订事故预案，防止危险物质泄漏，并在事故发生时采取及时有效的挽救和应对措施。 本项目运营过程中可能发生风险的环节可以分为四个方面：危险物质的储存运输、危险物质的操作、实验室关键设备的故障、实验室含病原微生物废物的处理。 ①危险物质的运输储存各种化学品和病原微生物样本从外部运送到实验室以及在实验室内储存的过程中均存在风险隐患。 其次，实验样本的收集、转移、接受和启封等操作不当是导致工作人员被感染的另一个危险因素。 ②危险物质的操作各种化学品和病原微生物样本在使用和操作过程中出现误操作、违规操作及人为破坏等事件，可能造成危险物质泄漏。同时，实验室操作均可能形成含病原微生物的气溶胶，通过气流扩散到外界，造成病原微生物的散逸。 实验室内易造成气溶胶感染的主要途径有： a.标本处理； b.病原微生物样本稀释； c.进行病原微生物检定； d.离心操作； e.病原微生物灭活和消毒； f.病原微生物的血清学检测； g.开启培养皿和安瓿。 ③实验室关键设备的故障可能带来生物安全风险的实验室设备故障包括：实验室突然停电、生物安全柜出现正压、排风高效过滤器有针孔或缝隙、检测系统或自动报警系统故障、自动连锁关闭系统故障等。 ④实验室废物的处理 实验过程中会产生废气、废水、固体废物，如果消毒、灭活不彻底会导致病原微生物随之进入外环境，对实验室外的生物体存在较大的威胁。 a.含病原微生物废气 实验室整个操作过程是在密闭设备和管道中进行，并采用灭菌和三级过滤，对于涉及病毒暴露的操作步骤均在生物安全柜下进行，不会扩散，而且实验室空调系统排风均通过高效过滤器过滤后排放，不会造成病毒外泄。 b.含病原微生物废水 带有病原微生物的废水通过密闭管道排至灭菌处理装置处理后排至院内污水站处理。 c.含病原微生物固体废物 对生产过程中所有涉及病原微生物的废液、固体废物均经高压蒸汽灭菌柜灭菌处理后排出室外，生产、实验过程中重复使用的接触过病原微生物的器皿也经高压蒸汽灭菌柜灭菌处理后洗刷。 综上所述，项目风险事故发生时，实验室操作的病原微生物将通过各种途径及各类载体进入外环境，其中主要通过废气、废水、固体废物的形式进入外界环境。 6.5环境风险防范措施 6.5.1项目风险分析 微生物二级生物安全实验室（BSL-2）（简称P2实验室）建设项目，为加强型BSL-2实验室。主要适用于操作能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物。加强型BSL-2实验室是指在普通型生物安全二级实验室的基础上，通过机械通风系统等措施加强实验室生物安全防护要求的实验室。 实验对象的危害等级为II级（中等个体危害，有限群体危害），根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）及《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS 233-2017）的规定，加强型P2实验室的主要技术指标（静态）如下： 洁净度：无要求 最小换气次数：可开窗透风（项目P2实验室未设置窗户，采用机械通风系统，送风口和排风口应采取防雨、防风、防杂物、防昆虫及其他动物的措施，送风口应远离污染源和排风口。排风系统应使用高效空气过滤器。） 温度：18℃~27℃（核心工作间温度18℃～26℃） 相对湿度：30%~70% 噪声≤60 dB(A)平均照度：300lx 其他要求： （1）加强型BSL-2实验室应包含缓冲间和核心工作间，应急医疗设施建筑功能分区应包括接诊区、医技区、病房区，以及生活区和后勤保障区。 （2）缓冲间可兼作防护服更换间。必要时，可设置准备间和洗消间等。 （3）缓冲间的门宜能互锁。如果使用互锁门，应在互锁门的附近设置紧急手动互锁解除开关。 （4）实验室应设洗手池；水龙头开关应为非手动式，宜设置在靠近出口处。 （5）核心工作间气压相对于相邻区域应为负压，压差宜不低于10Pa。在核心工作间入口的显著位置，应安装显示房间负压状况的压力显示装置。 （6）核心工作间内送风口和排风口的布置应符合定向气流的原则，利于减少房间内的涡流和气流死角。 （7）应通过自动控制措施保证实验室压力及压力梯度的稳定性，并可对异常情况报警。 （8）实验室的排风应与送风连锁，排风先于送风开启，后于送风关闭。 （9）实验室应有措施防止产生对人员有害的异常压力，围护结构应能承受送风机或排风机异常时导致的空气压力载荷。 （10）实验室内应配置压力蒸汽灭菌器，以及其他适用的消毒设备。 ①有毒原料在使用、贮存和运输过程中因意外事故造成泄漏会对周围环境产生较大的影响。特别是在运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成较严重的环境污染，但一般情况下此类物质采用特制容器密闭包装，包装破损的可能性较小。 ②有毒原料接触引发人身损伤。此类物质应储存在通风干燥的库房中，容器必须密闭，仓储管理按照公安部门的规定办理。搬运、使用有毒物质时应穿工作服、带口罩和手套，严格遵守有关卫生规则，保护好职工的人身健康安全，将有毒物质对人体和周围环境的危害降到最低的程度。 ③样本进入实验室已经经过灭活，因此不涉及微生物、病毒操作和活体成分，生物实验在生物安全柜中进行，项目无需进行灭活处理，同时无生物安全风险。 6.5.2实验室环境风险分析 致病微生物环境风险 传播途径：经呼吸道飞沫传播是主要的传播途径，亦可通过接触传播.易感人群，人群普遍易感，老年人及有基础疾病者感染后病情较重，儿童及婴幼儿也有发病。因此认为主要传播途径是空气传播。 项目所涉及病原体主要存在于实验平台内，实验室内平时应做好消毒防范措施，防止病原微生物泄漏出外环境。病原微生物外泄到外环境的渠道主要有实验室固废未经有效灭菌处理，混入一般实验室固废或生活垃圾，实验操作出现失误，导致实验人员感染，生物安全柜内过滤系统失效等。 项目建成后，高压灭菌锅由专人进行操作，严格按照杀毒灭菌设定的条件执行，同时实验平台内各楼层均设有污物间，设专门的污物出口通道，且严格管理。 未经处理的带有病原微生物的实验室固废不得与生活垃圾和一般实验室固废混杂，可有效的制止病原微生物的传播。同时，由具有资质的专业单位定期检查生物安全柜的使用情况，并由专业人士定期更换高效过滤器膜。 经过以上措施处理后，可有效减少病原体向外环境传播的几率，对外环境的影响较小。 同时保持实验室室内环境的清洁，做好有关器具的处理，实验室需保持良好通风环境，可减少呼出气带菌气溶胶对周围人群的影响。 6.5.3事故状态下风险分析 项目事故状态主要为高效过滤器失效，实验室废气、负压病房废气及预留ICU改造病房废气未经处理直接外排进入大气环境，对周边区域居民及学校等敏感目标造成影响。 针对事故状态，本次提出以下防治措施： （1）为保证室内负压差，实验室内送、排风机实现连锁控制，保证排风机先于送风机开启，后于送风机关闭，保证实验室的负压环境。实验室各房间均安装微压差传感器，并在各主要房间入口设置室内压差显示器，送排风管道的适当位置设置定风量阀和电动风阀，以控制各房间的送排风量，通过PLC闭环控制来保证室内负压强梯度，确保气流由清洁区流向污染区。 （2）实验室通风系统和生物安全柜排气采用高效过滤器进行处理。高效过滤器符合《高效空气过滤器》（GB13554-92）中B类过滤器标准：在额定风量和20%风量下其效率均不低于99.99%。 （3）实验室通风系统和生物安全柜排气经高效地滤器处理后排放。高效过滤器前出风口设置微压差自动报警系统，保证在各部分过滤器失效之前报警，提醒工作人员及时更换；各高效过滤器均可以进行原位消毒，在拆卸更换前进行消毒，防止在拆卸过程中工作人员感染或病原菌逸散；严格按照规定定期检查过滤器过滤效率，及明更换过滤器滤芯，保证其在良好的运行状态下工作，确保实验室外排的气体中不含有病原菌。 （4）传染科实行严格的隔离管理，病人通道和医护通道分开，病室内制定严格的消毒程序和措施，定期消毒，可切断病菌向外传播的途径。 （5）落实各项环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，定期开展应急演练，避免环境风险事故发生。 综上所述，在采取相应的措施后，可有效降低风险事故的发生。 6.6应急预案 6.6.1事故监测与预警报告 一旦发生病原微生物扩散的意外事故，根据实验室管理规定，当事人首选要进行个人防护，处置完毕后立即报告实验室负责人，对事故的原因、性质进行分析，给予定性或者必要的处理意见。在事故尚无定性时，采取必要的监测措施进行排查和及时跟踪。 一旦确认发生意外事故，造成可能的病原微生物扩散，必须立刻通报实验室生物 安全委员会和地方协调委员会。由实验室负责人和地方协调委员会共同商定向上级部门及时通报，以便确定是否纳入国家传染病防治法的应急系统，启动相应的应急计划。按照《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突 发公共卫生事件应急条例》等法律法规，监测预警部门、医疗卫生机构及有关责任单位必须在规定的时间内向县卫生局报告，县卫生局必须在规定的时间内向县人民政府报告。监测预警部门同时向同德县人民医院报告。报告内容包括：事故发生的时间、地点、初步原因、发展趋势和涉及范围、人员伤亡与危害程度等情况。 负责调查处理的单位在调查后2小时内形成初步调查处理书面报告，其内容除上述内容外，应包括初步推断传播途径（或污染环节）和已经采取的控制措施等。 6.6.2组织管理 实验室意外事件发生时，由医院安全委员会和地方协调委员会组成“突发事件应急处理指挥部”，负责控制重大疫情和中毒事故等突发事件的统一领导和指挥工作，同时成立现场控制、医疗救援、防控隔离、信息反馈、后勤保障等职能组，相关职能 部门为其成员，各组各司其职、密切配合、做好职责范围内的工作。 6.6.3善后处理 事故处理结束后，组织有关人员对事件的处理情况进行评估。评估内容主要包括事件概况、现场调查处理概况、病人救治情况、所采取措施的效果评价、应急处理过程中存在的问题、取得的经验及改进建议。评估报告上报县卫生局，再由县卫生局上报县人民政府。 6.6.4事故的现场处理 （1）火灾 感染病科的消防设计应以保证医护及住院人员能尽快安全疏散为原则，火灾必须能从实验室的外部进行控制，使之不会蔓延。一旦发生火灾，人的安全为第一要素。人员必须立即撤出时，撤离人员可立即进入辅助工作区，在此区进行污染的清除。待消防人员到达现场后，撤离人员必须协助消防人员进行灭火，并告知消防人员科室内存在的潜在危险，辅助消防人员采用恰当的灭火方式，实验室内严禁采用高压水枪灭火。 （2）发生紧急停（断）电 ①同德县人民医院感染性疾病科采用市政统一供电，同时使用不间断电源作为备用电源，能够保证科室连续正常运行； ②发生紧急停电时，除保证工作正常进行外，专业管理人员及医护人员应立即报告，并采取相应措施； ③专业管理人员应立即查找原因，通知相关人员排除事故，并及时报告事故排除情况，确定是否应继续工作； （3）意外伤害和传染性材料污染 ①使用仪器设备或操作时刺破皮肤，应立即停止工作进行局部消毒、包扎，按正规程序及时撤出，报告负责人，并及时将被刺伤的工作人员送专科医院隔离、观察、治疗； ②传染性材料溅到面部或眼睛时，应立即停止工作，并立即到洗眼处冲洗，正常撤出，报告负责人，并及时送专科医院隔离、观察、治疗； ③传染性材料溅到地上，或器具不慎掉到地上，立即停止工作，用消毒液进行局部消毒，然后对实验室进行喷雾消毒处理。工作人员进行隔离观察和预防治疗，彻底消毒处理后方可继续使用； ④传染性材料溅到衣服上，应立即停止工作，更换防护服后可继续工作； ⑤负责人应及时了解事故对工作人员造成的伤害程度，对环境的污染程度，及时作出事故报告和危害评估报告并呈报上级。 （4）负压失灵 ①负压达不到设定指标，低于设定压差50%且30min内不能修复时，实验室工作人员应停止工作，人员按正常程序撤出，修复后方可继续使用；负压病房病人则更换到另外一间负压病房内，修复后方可继续使用； ②实验室出现正压应立即停止工作，停止室内送风至出现负压，用消毒液喷雾消毒，人员立即按正常程序撤出，封闭实验室24h后再次彻底消毒，直至修复； ③当停止室内送风后仍不能产生负压时，应进行紧急喷雾消毒，人员按正常程序撤出，封闭24h后，在严密个人防护条件下进行彻底消毒，修复后各项参数指 标恢复正常后方可投入使用。 （5）生物安全柜失灵 ①生物安全柜内负压低于设定参数30%不能修复时，应立即停止工作，室内喷雾消毒，人员按正常程序撤出，修复后方可投入使用； ②生物安全柜出现正压时，应立即切断电源、停止工作，室内喷雾消毒，人员按正常程序撤出，实验室封闭24h后再次彻底消毒，修复后方可投入使用。 6.6环境风险评价结论 项目运营期风险事故为病原微生物外逸事故，在采取相应的防治措施后，可有效降低风险事故发生的危害。同时，企业应借鉴同类企业生产管理和安全管理经验，特别是针对各种事故制订具体的应急预案，拟建项目投产后，只要不断加强生产安全和环境管理，对每一个环节落实风险防范措施和应急措施，完全可以避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，也可将危害降低到最低程度，项目环境风险水平可接受。 7、监测计划 营运期的常规监测：主要是对建设工程污染源的监测，各环保设施运行情况进行定期监测。 为了及时反映企业排污状况，提供环境管理和污染防治的依据，必须认真落实环境监测工作。由环保行政主管部门的环境监测站对项目的排污状况和处理设施进行监督性监测、技术指导和考核。本次依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与合法技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中相关要求及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，落实具体监测计划，项目运营期废水和废气环境监测如下表所示： 表33 项目运营期环境监测计划. 时段; 分项; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测机构; 备注. 运 营 期; 废水; 医疗废水处理站出口; 结核杆菌、BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯。; 每季监测1次。每次监测连续监测2天，每天采样3次，间隔4h采样1次。; 委托有检测资质的环境监测单位监测。; 医疗废水处理站出口处应规范设置排污口. pH值; 12小时/次. 化学需氧量、悬浮物; 每周监测1次，每次监测连续监测2天. 粪大肠菌群; 每月监测1次，每次监测连续监测2天. 肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒; 每半年监测1次，每次监测连续监测2天. 废气; 污水处理站上风向1个点；下风向2～4个点; NH3、H2S、臭气浓度; 每季监测1次。每次监测连续监测2天，每天采样4次，间隔2h采样1次。; 有组织排放. 固废; 污水处理站污泥，脱水机房出口; 粪大肠菌群数; 每年采样1次，每次连续监测2天，每天3个样品，取混合样; 多点取样、样品重量不小于1kg. 声环境; 厂区边界四周; 等效连续A声级; 每季监测1次。每次监测连续监测2天; /. 8、项目环保投资 项目建设总投资1100万元，经预测计算分析，其中，项目环保建设投资56.75万元，占工程总投资的5.16%，需投入的环保设施及投资见下表。 表34 建设项目环境保护投资估算一览表 累类别; 环保设施项目; 数量; 作用; 投资（万元）; 备注. 固废; 生活垃圾收集桶; 多个; 收集生活垃圾; 0.5; 新增环保投资. 污物暂存间（按照危废的防渗要求建设）; 3间; 暂时存放医疗垃圾，定期送至医疗废物暂存间合并处理; 7.65; 已列入可研投资. 污泥池; 1座; 收集污泥; 0.6; 已列入可研投资. 污泥脱水间; 1间; 对污水处理站污泥进行脱水; 3.6; 新增环保投资. 废水; 化粪池; 1座; 处理医疗废水; 1.2; 新增环保投资. 消毒池; 2座; 污泥消毒; 1.2; 新增环保投资. 格栅及调节池; 1座; 污水调节池; 2.0; 新增环保投资. 水解池/初沉池; 1座; 处理医疗废水; 1.5; 新增环保投资. 生化接触池; 1座; 处理医疗废水; 2.0; 新增环保投资. 二氧化氯发生器; 1套; 备用消毒装置; 1.0; 新增环保投资. 噪声; 安设在室内、设备减振及警示标牌; -; 降低噪声影响; 1.5; 新增环保投资. 废气; 高效过滤器; -; 处理含有病原微生物的废气; 30.0; 已列入可研投资. 压差检测报警装置; -; 监测病房及实验室是否处于负压状态; 4.0; 新增环保投资. 合计; -; -; 56.75; -. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运营期 | 恶臭 | NH3、H2S等 | 对地埋式污水处理站如调节水池、好氧池、厌氧池、污泥消毒浓缩池等进行封闭，并设集气系统，将恶臭气体导流，并设置循环式紫外空气消毒装置，经消毒后经20m排气筒排放，即无组织转化为有组织 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的限值要求 |
|  |  | 含病原微生物的废气 | 含病原微生物的废气 | ①实验室、负压病房均为负压实验室，同时于排气口末端即配套设置高效过滤器进行过滤后至总排口区域；产生的含病原微生物废气通过负压经排气口末端设置的高效过滤器处理后，最终汇集至总排口，本次总排口末端配套设置有三级高效过滤器，废气经处理后通过12m排气筒排放。 ②为进一步减小对项目北侧学校操场的环境影响，本次要求含病原微生物废气总排口设置于发热门诊及P2实验室综合楼顶部。 ③针对高效过滤器失效情况，本次要求于实验室、负压病房及预留ICU改造病房、总排口区域的高效过滤器前设置压差传感器，并设置声光报警装置，日常即可监控各区域的压力梯度，可及时掌握排风系统高效过滤器是否发生泄漏，并安排专人对高效过滤器每天进行检查（检查结果留档备案）。 | / |
| 地表水环境 | 运营期 | 医疗废水、生活污水 | BOD5、SS、粪大肠杆菌等 | ①对现有污水处理站进行改造，同时将本次传染病区废水与现有人民医院污水进行合并处理，将现有沉淀池改造为二沉池，在二沉池前端增设格栅、调节池、水解酸化池、二级生物接触氧化池。感染病区医疗废水经消毒后排入化粪池预处理后进入污水处理站处理达标后，排至市政污水管网，最终排至同德县污水处理厂进行处理。 ②针对污水处理站事故状态下，本次仅强化消毒即可，同时要求运营期加强对消毒设施的检查，确保消毒设施完好，同时配套设置备用消毒装置1套，在事故状态下，可保证医疗废水出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1的传染病、结核病医疗机构水污染排放标准的要求。 | 医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放标准要求 |
| 声环境 | 运营期 | 设备噪声、进出车辆噪声 |  | ①在业务用房楼道内合适的地方设置标识，提示禁止大声喧哗、保持安静；②自驾车辆进入医院内公共停车场后，禁止鸣笛；③设备安设在设备间内，且设置减振基础或添加减振垫。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准 |
| 固体废物 | 医疗垃圾 |  | 委托海南州医疗废物处置中心处理处置 |  |  |
|  | 污水处理站污泥、污水处理站栅渣、化粪池底泥 |  | 于污泥脱水间进行脱水、消毒后，委托青海省危废处置中心处理处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾集中收集后统一由区域市政环卫部门收集外运处理处置，禁止与医疗垃圾混合收集。 |  |  |
|  | 医用包装材料 |  | 返回供货厂家处理处置 |  |  |
|  | 格栅消毒 |  | 直接于格栅上方区域设置紫外线消毒装置，格栅渣可经链条出露水面进行自然渗滤消毒后采用容器封存于危废暂存间堆放，定期委托青海省危废处置中心进行处置。 |  |  |
|  | 危废暂存间 |  | 对现有医疗废物暂存间进行改造，主要为四周裙角采用人工防渗材料进行防渗处理，裙角防渗材料高度不小于20cm，且应与地面人工防渗材料进行密闭结合，严禁有泄露缝隙等存在 |  |  |
| 电磁辐射 | X射线辐射（CT机、DR仪） |  | 1）X射线装置机房的辐射防护能力满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中的防护要求。 2）受检者候诊进入机房的防护门的上方设置有工作警示信号灯，并注明X射线开机时严禁人员入内，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。机房外有规范的电离辐射警示标志，并加中文说明，机房候诊门外一米处地面须张贴黄色警戒线。 3）防护门与隔壁的重叠搭接宽度不小于防护门屏蔽体与墙面屏蔽体之间间隙宽度的10倍。 4）机房内布局合理，避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 5）放射机房配备适量的符合防护要求的辅助防护用品如铅围裙、铅帽、铅围脖，并定期对防护用品进行检查。 6）辐射工作人员佩戴个人剂量计。 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①高压灭菌锅由专人进行操作，严格按照杀毒灭菌设定的条件执行，同时实验平台内各楼层均设有污物间，设专门的污物出口通道，且严格管理。 ②未经处理的带有病原微生物的实验室固废不得与生活垃圾和一般实验室固废混杂，可有效的制止病原微生物的传播。同时，由具有资质的专业单位定期检查生物安全柜的使用情况，并由专业人士定期更换高效过滤器膜。 ③保持实验室室内环境的清洁，做好有关器具的处理，实验室需保持良好通风环境，可减少呼出气带菌气溶胶对周围人群的影响。 ④制定环境风险应急预案 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

结论 同德县感染性疾病科（病区）建设项目符合当前国家产业政策，在严格按要求执行“三同时”制度要求，并保证施工期严格按照环评提出的管理控制要求进行施工，加强施工期环境监督管理和营运期产生的污染物，在按照本报告表中所提出的环保措施及方案进行设施建设、控制治理和强化管理的基础上，实现环保设施的稳定运行和污染物达标排放是完全可以做到的，项目对周围环境的影响将可控制在国家标准和规定允许的范围内。据此，本评价认为，项目在拟定地点实施从环境保护角度可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 0 | / | / | 4380 | / | 4380 | 4380 |
|  | NH3 | 0 | / | / | 0.00512 | / | 0.00512 | 0.00512 |
|  | H2S | 0 | / | / | 0.00024 | / | 0.00024 | 0.00024 |
| 废水 | 废水量（万t/a） | 2.35 | / | / | 0.37 | / | 2.72 | 0.37 |
|  | COD（t/a） | 1.23 | / | / | 0.2 | / | 1.43 | 0.2 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.30 | / | / | 0.04 | / | 0.34 | 0.04 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 138.52 | / | / | 20.08 | / | 158.6 | 20.08 |
|  | 医用包装材料 | 1.5 | / | / | 0.5 | / | 2.0 | 0.5 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 13.24 | / | / | 2.12 | / | 15.36 | 2.12 |
|  | 污水处理站污泥 | 33.36 | / | / | 39.55 | / | 72.91 | 39.55 |
|  | 化粪池底泥 | 3.8 | / | / | 1.7 | / | 5.5 | 1.7 |
|  | 栅渣 | 0 | / | / | 160.6 | / | 160.6 | 160.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①